中央空调运行管理与应急服务市场调研需求书

技术要求：

- 维保服务项目：

中央空调设备运维管理及应急处理服务

- 人员资格要求：驻场人员不少于5人，具有相关工作经验2年以上，不少于2人持有特种作业资格证（作业类别：制冷与空调设备运行操作作业），其余人员不少于3人持有特种作业资格证（作业类别：制冷与空调设备修理作业），同一人同时持有以上两种制冷上岗证的，只计一人一证。提供从招标公告发布日当月的前一个月向前连续提供 3 个月的社保证明。

- 服务需求：

- 服务合同期内，中标人派出制冷工不少于5人，24小时运行采购人位于1号楼的中央空调设备（主要设备见附件1），并做好设备开机运行记录，建档备查。

- 中标人须确保中央空调正常运行供能，为采购人供应中央空调冷量、热量与生活热水。

- 中标人须日常巡查设备，并记录设备运行状况，发现故障及时向采购人反馈。

4.中标人现场人员须遵守采购人的规章制度，服务采购人的监管，配合采购人提出的制冷需求。

5.现场须有固定联系电话号码，保持值班人员与院方之间的工作联络。

6、中标人须有设备出现故障后的抢修应急预案，以最快的速度恢复设备正常运行。

- 服务条款：

（一）运行管理与应急处理服务

1. 采购人提供设备、场地等，中标人提供专业人员负责运行设备。

2. 采购人现有设备在服务期内出现非中标人原因造成的损坏、故障、性能衰减等问题由采购人负责。设备的维保及日常性维护等工作仍旧由采购人或者采购人委托的第三方负责。

3 .服务期开始7个日历天内，中标人应协助采购人共同评估采购人现有设备存在的故障、安全隐患、设备功能及性能等，出具用电设备现状评估单（评估的项目如附件1所示）。评估后采购人有义务统一维修所有故障设备，消除安全隐患，保障设备正常运行。

4.中标人应根据设定的节能目标在不影响采购人的使用需求的情况下编制运行策略。采购人应积极配合中标人进行大楼的节能运行，并督导执行。中标人应配合采购人对大楼管理单位的人员开展节能培训工作，保障机电系统的高效运行，以保证节能的实现。

5 .服务期间，设备维保工作由采购人负责，费用由采购人承担。中标人协助采购人管理机电系统维保单位维保工作，制定维保工作标准、验收维保单位进行的维保工作。中标人须协助采购人检查维保单位的维保工作是否达到标准要求，并对不达标的及时向采购人提出，采购人须责令维保单位进行整改。

6 .中标人应以全面节能为目标，结合项目使用功能情况现状，协助采购人建立完善节能管理体系。

7 .在服务期内，中标人负责制定运行策略，经采购人确认后由中标人负责落实，冷冻供回水温度一般为7~12℃。

8. 中标人应保证正常生产空调冷热量需求和质量，及时响应空调需求变化。

本项目中央空调主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 品牌 | 投用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式冷水机组 | 制冷量4150kW，功率732kW | 2 | 开利 | 2012 |
| 2 | 螺杆式全热回收机组 | 制冷/制热量：1146/1290kW功率：257kW | 2 | 开利 | 2012 |
| 3 | 螺杆式风冷热泵机组 | 制冷/制热量：676.5/722.9kW功率：202.6kW | 2 | EK | 2012 |
| 4 | 冷却水泵 | 流量：852m3/h扬程：34m功率：132kW | 1 | 荏原 | 2012 |
| 5 | 冷却水泵 | 流量:852m3/h扬程:32m功率:110kW | 1 | 荏原 | 2012 |
| 6 | 冷却水泵 | 流量:240m3/h扬程:34m功率:37kW | 2 | 荏原 | 2012 |
| 7 | 冷冻水泵 | 流量:721m3/h扬程:34m功率:110kw | 1 | 荏原 | 2012 |
| 8 | 冷冻水泵 | 流量:250m3/h扬程:34m功率:37kW | 2 | 荏原 | 2012 |
| 9 | 热水泵 | 流量:266m3/h扬程:26m功率:30kW | 3 | 荏原 | 2012 |
| 10 | 热水泵 | 流量:266m3/h扬程:26m功率:30kW | 3 | 荏原 | 2012 |
| 11 | 上下游机串联泵 | 流量:522m3/h扬程:22m功率:45kW | 1 | 荏原 | 2012 |
| 12 | 电加热器 | BEDF-300功率:300kW | 1 | 博恩 | 2016 |
| 13 | 冷却塔 | 15KW | 4 | — | 2016 |
| 14 | 风冷热泵冷冻泵 | 流量:130m3/h扬程:34m功率:18.5kW | 3 | 荏原 | 2012 |
| 15 | 板式换热器 | J092 MGS-10C/2 Q=1400 | 1 | 斯必克 | 2012 |
| 16 | 生活热水箱 | 6m* 6m * 2m | 2 | 不锈钢 | 2012 |

（二）定期保养

维保服务技术规范：详见附件2

###### 附件一：中山六院设备维保技术规范书

###### 一、螺杆式、离心式冷水机组的运行与保养服务

| 周期 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 月 | - 记录冷水机组运行参数，具体见参数记录表，对参数异常进行处理。 - 巡视主机正常运行时噪音及振动情况，对异常噪音及振动情况进行处理。 - 主机外观巡视，对漏水漏油情况进行处理。 - 周围环境卫生巡视，视情况进行清扫。 - 检查冷水机油位、液位是否在正常范围。 - 检查冷水机启动柜或控制箱散热风扇是否工作 | 1.按实际运行参数记录；发现异常及时处理，保证设备运行正常； 2.每2小时巡视1次，发现异常及时处理，保证设备运行正常； 34.每2小时巡视1次，发现异常及时处理，保证设备运行正常； 5.每2小时巡视1次，发现异常及时清理； 6.每2小时巡视1次，发现异常及时处理，保证设备运行正常； |
| 季度 | - 起动柜及控制箱内的检查及清洁。 - 电源线接点检查及紧固。 - 连接螺栓与地脚螺栓的检查与紧固。 - 机组保温效果检查。 - 制冷系统泄漏检查。 - 检查冷媒循环的压力及温度及液视镜，视需要添加制冷剂。 - 温度，压力传感器的检查。 - 水流开关的检验、调整。 - 加卸载测试。 - 检查电机、压缩机内部轴承噪音。 | 7.按时检查并保养，线路牢固，无积尘或杂物。 - 电源线接线准确牢固，无短路、无松动、无开路现象； 9.螺栓牢固，无松动现象，表面无锈，油亮 10.保温无破损 11.机组运行正常，无泄漏现象； 12.机组运行正常，无泄漏现象； 13.温度、压力传感器运作正常 14.水流开关可以正常动作 15.根据设定水温的变化可正常加减载； 16.噪音在正常范围； |
| 年 | - 手动加载满负荷，记录机组冷媒压力，视情况添加制冷剂。 - 每年更换一次冷冻油、油过滤器（含人工与材料）。 - 机组及附件表面防锈油漆处理。 - 热交换器铜管内部积垢清洁。 - 机组外壳保温层的修补。 | 17.满负荷运行时，机组运行参数与项目投运时的运行参数接近， 18.油品必须合格，过滤器两侧的油压差在厂家指导值范围内； 19.表面无锈迹； 20.视情况对机组冷凝器进行清洁处理； 21.保温完好； |

###### 二、冷却塔的运行与保养

| 周期 | 工作内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 每月 | - 控制箱显示状态巡视，控制箱设置在远程位。 - 补水浮球及手动补水阀的巡视，手动测试补水浮球功能正常。 - 风机运转振动正常，无异常噪音。 - 播水系统巡视，管道阀门开启正确，布水均匀。 - 接水盘巡视，不得出现溢流、漏水情况。 - 风机皮带松紧度巡视，视情况进行调整或更换（含材料）。 - 巡视补水箱水位是否正常，水流量及压力是否足够。 - 检查填料是否有下沉，检查冷却塔周围是否有非正常水迹。 | 1.控制箱显示状态正常，控制箱设置在远程位。 2.手动测试补水浮球功能正常。 3.风机运转振动正常，无异常噪音。 4.管道阀门开启正确，布水均匀。 5.无溢流、漏水现象。 6.风机皮带松紧度合理，皮带无打滑或断裂现象。 7.补水箱水位正常，水流量及压力足够。 8.填料无下沉现象，检查冷却塔周围水迹正常。 |
| 每季度 | - 对松脱填料进行加固。 - 对补水浮球阀进行检查调整。 - 电机传动系统等转动部位的润滑油进行检查及添加，风机轮毂、皮带箱、叶片固定构件（U形码）、叶片等的紧固检查。 - 电机绝缘和运行电流的检查和测量。 - 冷却塔周围环境的清洁。 - 检查接水盘漏水情况，对漏水点进行补漏。 - 冷却塔外表百叶的检查与修补。 - 对钢索进行检查，并进行螺栓紧固。 - 对冷却塔进水量进行检查，调整冷却塔水量平衡。 - 电机、风机轴承的检查、加油。 - 风机皮带松紧度检查，视情况进行调整或更换。 | 9.填料牢固无松脱。 10.补水浮球阀动作正常。 11.电机运行正常，无异常震动及异响。 12.额定电压≤1000V：绝缘电阻≥1MΩ，运行电流应≤电机铭牌标注的“额定电流” 13.冷却塔地面环境整洁。 14.接水盘无漏水现象。 15.冷却塔外表百叶完好无损。 16.钢索及螺栓牢固。 17.冷却塔进水量合理，冷却塔水量平衡。 18.冷却塔电机及风机无异常震动及噪音。 19.风机皮带松紧度合理，皮带无打滑或断裂现象。 |
| 每年 | - 对外表框架、爬梯进行检查，并做好加固和防锈处理。 - 对塔体结构进行检查，并做好加固和防锈处理。 - 对水管及水箱进行检查，并做好防锈及油漆工作。 - 接水盘检查，对漏水点进行修复，无法修复时通知甲方进行更换。 - 检查扇叶有无歪斜及裂纹，对不满足使用要求的扇叶提醒业主更换。 - 对电机、风机轴承进行检查，对存在异响或不满足使用要求的轴承提醒业主更换。 | 20.外表框架及爬梯牢固，无明显锈迹。 21.塔体结构牢固，无明显锈迹。 22.水管及水箱无漏水现象，无明显锈迹，防腐防锈层完好。 23.接水盘无漏水现象。 24.扇叶无歪斜或裂纹。 25.无异常震动或异响。 |

（3）保养工作内容要求

| 编号 | 项目费用 | 要求工作内容 | 维保数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中央空调运行管理及应急处理 |  |  |  |  |
| 1 | 中央空调系统冷热源驻场人员配置（5人） | 负责合同内的中央空调系统、采暖、生活热水等的全面运行管理，提供全年24小时专业人员运行值守、应急抢修服务，不含相关设备维修或更换配件。 | 36 | 月 |
| 二、中央空调冷源设备保养（含润滑油、保养工具） |  |  |  |  |
| 1 | 离心式冷水机组 （2台） | 1、由专业的工程师，定期检查机组核心部件及参数，确认正常工作，提供检查报告。每月检查保养1次； 2、按技术规范负责设备的维保及应急处理（不含维修）； 3、合同期内每年更换一次冷冻油； | 36 | 月 |
| 2 | 螺杆式全热回收机组（2台） | 1、由专业的工程师，定期检查机组核心部件及参数，确认正常工作，提供检查报告。每月检查保养1次； 2、按技术规范负责设备的维保及应急处理（不含维修）； 3、合同期内每年更换一次冷冻油； | 36 | 月 |
| 3 | 螺杆式风冷热泵机组（2台） | 1、由专业的工程师，定期检查机组核心部件及参数，确认正常工作，提供检查报告。每月检查保养1次； 2、按技术规范负责设备的维保及应急处理（不含维修）。 | 36 | 月 |
| 4 | 空调水泵（15台） | 1、对水泵电机、轴承、轴封、连轴器、泵体定期检查，定期加注润滑油，调校等；设备运行参数定期进行数据备份、存档。每月检查保养1次； 2、按技术规范负责设备的维保及应急处理（不含维修）。 | 36 | 月 |
| 5 | 冷却塔（4台） | 1、对水塔电机、轴承、减速连轴皮带、塔体、填料、水槽、喷嘴定期检查，定期加注润滑油，调校等；设备运行参数定期进行数据备份、存档。每月检查保养1次； 2、按技术规范负责设备的维保及应急处理（不含维修）。 | 36 | 月 |
| 6 | 热水箱（2台） | 1、按技术规范负责设备的维保及应急处理（不含维修）。 | 36 | 月 |
| 7 | 板式换热器 （1台） | 1、按技术规范负责设备的维保及应急处理（不含维修）。 | 36 | 月 |
| 8 | 电加热器（1台） | 1、由专业的工程师，定期检查机组核心部件及参数，确认正常工作。每月检查保养1次； 2、按技术规范负责设备的维保及应急处理（不含维修）。 | 36 | 月 |

（三）水处理（含药剂）：需提供详细水处理方案

水处理周期

| 周期 | 工作内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 每月 | - 水质取样、化验与分析。 - 冷冻冷却水加药，杀菌防腐处理。 - 冷却塔排污、清洗。 | 1.按时提交月度水质检测分析及报告，水质良好，水质符合行业标准； 2.每周按时足量投药。 3.冷却塔无污物，无漂浮物，无微生物。 |
| 一年 | - 系统换水 | 4.水质良好，水质符合行业标准； |

水处理要求明细

| 时间 | 服务要求、细则 |
| --- | --- |
| 一、冷却水系统 |  |
| 月 保 养 | - 每月对冷却水系统进行加药服务，投放杀菌灭藻剂及缓释阻垢剂。定期每月一次取水样化验，化验结果必须符合下述水质参数要求表中的指标。 2、对冷却塔和冷却塔填料，每月进行一次人工物理清洗 |
| 年 保 养 | 系统换水，清洗“Y”型过滤网,以除去“Y”型过滤网中的淤泥和沙石和等杂物。 |
| 停机保养 | 每月停机一次清洗水塔 |
| 二、冷冻水系统 |  |
| 月 保 养 | - 每月对冷冻水系统进行加药服务，投放闭路缓释剂。每月取水样化验并提供水质化验单，化验结果必须符合下述水质参数要求表中的指标； 2、依据化验报告结果，若参数指标偏离，及时进行药剂补充和排污。 |
| 年 保 养 | 系统换水，对冷冻水系统的膨胀水箱或水池清洗。 |
| 三、冷却塔清洗 | 1、清洗布水装置，检查布水器布水是否均匀，否则应清洁管道及喷嘴； 2、清洗冷却塔填料； 3、清洗积水盘和出水口的过滤网； |

- 服务期内，每次水处理后三天内，须取样送具备相应资质的第三方执业机构检测，并出具具备相应法律效力的中央空调水质检测报告书，如水质检测结果不合格，须立即整改至检测合格为止：

| 水样名称 | 项目 | 基准值 |
| --- | --- | --- |
| 冷冻水 | PH值(25℃时) | 7.5-9.5 |
|  | 铜离子(Cu2+)/(mg/L) | ＜0.1 |
|  | 全铁(Fe-)/(mg/L) | ＜1.0 |
|  | 氯离子(Cl-)/(mg/L) | ＜150 |
|  | 总碱度(mg/L) | ＜600 |
|  | 电导率(us/cm) | ＜2800 |
|  | 总硬度(mg/L) | ＜550 |
|  | 腐蚀率(g/m2.h) | ＜0.1 |
| 冷却水 | PH值(25℃时) | 6.5-9 |
|  | 总硬度(mg/L) | ＜500 |
|  | 电导率(us/cm) | ＜2400 |
|  | 全铁(Fe-)/(mg/L) | ＜1.0 |
|  | 总碱度(mg/L) | ＜600 |
|  | 铜离子(Cu-)/(mg/L) | ＜0.1 |
|  | 氯离子(Cl-)/(mg/L) | ＜350 |
|  | 腐蚀率(紫铜)(g/m2.h) | ＜0.1 |

商务要求：

- 服务年限：服务期叁年，从 20   年    月    日起至 20   年    月     日止。

- 报名人资格要求：

1、报名人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）。

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、报名人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；（以本项目报名截止当天查询结果为准，该查询结果打印页面与项目档案一起存档））。

5、报名人须具有有效的《企业营业执照》，营业执照经营范围有以下两者之一：
1、制冷设备安装、维修或养护
2、建筑物空调设备、通风设备系统安装服务
且设备维修安装等级证书为制冷空调A类III级，如供应商为代理经销商，须提供供应商授权书。

6、本项目不接受联合体报名。

- 结算方式：

采购人按月支付维护保养费，每月结束后由中标人提供合法发票、结算资料等申请办理结算。