# 用户需求书

服务类采购需求书

| 采购项目名称 |  | 中山大学附属第六医院知识城院区医气与净化维保服务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购服务年限 |  | 三年 | 预算单价（万元） |  |
|  |  |  | 预算总价（万元） |  |
| 经费来源 |  | 自筹 | 经费预算编码 | HQ202213 |
| 是否专门面向 中小企业 |  | 是☑ 否 |  |  |
| 供应商资格条件 |  | 法定条件 | 供应商应当满足政府采购法规定的下列条件： （1）具有独立承担民事责任的能力（提供相关承诺）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供相关承诺）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关承诺）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供相关承诺）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供相关承诺）。 |  |
|  |  | 信用条件 | 未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政 府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |
|  |  | 特定条件 | 无 |  |
| 服务要求 | （内容多的另附页，依据不同项目需求进行填写） 见附页 |  |  |  |
| 商务要求 | （内容多的另附页，依据不同项目需求进行填写） 见附页 |  |  |  |
| 评分设置 | - 低价优先法 - 综合评分法 ☑ （ “常规评分设置标准”） |  |  |  |
| 合同模板 | 是否提供合同模板 是☑ 否 备注说明： - 合同模板的条款商务要求需保持与上述的商务要求一致； - 预算≥50万以上项目需提供合同模板（另列附件上传）； - 预算≥1000万以上合同模板需经过医院聘请的法律顾问审定； |  |  |  |

服务要求：

- 项目概况

本项目为知识城院区的医用气体系统及净化系统的维保。医疗综合大楼规划床位约为1000张，总建筑面积大约21万平方米，院区内洁净区域（手术室、静配中心、供应室等）净化空调系统维保，包含冷源主机、末端盘管机层流风柜机等暖通设备进行维护保养（为期一年），保障设备运行正常，减少故障率，延迟使用寿命周期；对院区内的医疗气体相关设备进行维护保养，中心氧站、负压吸引站、压缩空气站、医用气体管路系统、医用气体终端及相关设备设施进行维护保养（为期一年），进行巡检、维护保养中心氧站、负压吸引站、压缩空气站、医用气体管网系统、医用气体终端及相关设备设施的设备。

- 医气、净化系统维护保养范围和方式

1、范围：中山大学第六附属医院（知识城院区）

1）洁净区及其配套设备（手术部面积大约4050㎡、ICU 面积大约1350㎡）；

2）住院楼医气管路设备设施（二级减压箱、智能压力报警装置、管道管路、医气端口、呼叫面板、阀门等）；

3）医技楼楼医气管路设备设施（二级减压箱、智能压力报警装置、管道管路、医气端口、阀门等）；

4）中央医气机房（液氧站房、负压站房、正压站房、氧气汇流排站房）；

5）牙科独立气体机房（正压机组、负压机组）

6）对院内上述的净化系统、供氧系统（含机房、管网、阀门、计量装置、汇流排等）、医用气体系统（含空压与负压）、医用气体终端进行为期一年的维护保养服务，总体要求为提供全年365日×24小时的驻场值班服务，安排不少于1人于院内24小时值班、巡检、维护保养净化系统与医气系统的设备，保障上述系统的正常运行，以保障洁净区域的正常运行、全院医气的正常供给。负责巡视各科室的医用气体管道、医用气体终端、净化设备，发现故障及时处理，确保正常使用。

2、维保服务采用半包方式，所有500元以下（含500元）零配件（附表一），由乙方承担，包括人工费、材料费等；500元以上的零配件（报名人需要列出，模板见附表二）。

- 压力表、储气罐、减压阀的年审检测及其费用由乙方负责。

4、值班要求：

4.1每日值班必须做好值班记录。

4.2每次巡检必须做好巡检记录。

4.3故障通知后，在15分钟内派维修人员到达现场处理。

4.4对不能短时排除的故障需及时向公司领导及医院反映情况，制定善后方案。

4.5值班及维修时需认真工作，按相关规程进行操作，不得损坏医院财产，如有损坏按价进行赔偿。

4.6保持值班室及维修现场的卫生整洁。

4.7值班时间及驻场要求

全年365日×24小时的驻场值班，医院提供值班室给乙方维保人员驻场。

4.8值班人员要求

满足值班要求：维保主管人员同时持有以下资格证书，证件类型包括：特种作业操作证（作业类别：制冷与空调设备安装修理作业）、特种作业操作证（作业类别：低压电工作业）、R1压力容器操作证。驻场值班人员要求持有：R1压力容器操作证。

4.9紧急情况响应要求

4.9.1中心液氧站出现故障时，值班人员开启氧气房中的备用汇流排，保持氧气供应。

4.9.2负压机房出现故障时，值班人员手动切换负压机，保证供气正常(一用一备)。

4.9.3空气机房出现故障时，值班人员手动切换空压机，保证供气正常(一用一备)。

4.9.4当气体终端漏气时，应立刻通知值班人员，值班人员应15分钟内到达现场，关闭设备带中的气体阀门，并维修气体终端，维修过程中不影响其它病房的供气。

4.9.5当呼叫对讲出现故障时，应立刻通知值班人员，值班人员应15分钟内响应，并及时到达现场，对呼叫对讲系统进行检查维修，确保呼叫对讲系统的正常使用。

4.9.6当发生净化空调主机、风柜以及净化系统附属设备出现故障时，值班人员应15分钟内响应，及时作出相应处理，确保净化系统的正常运行。

4.9.7当发生以上紧急情况时，值班人员应及时向院方通报情况，并采取相应的应急措施，确保系统的正常运行。

4.9.8根据实际需要送气瓶气体到使用科室。

5、报价方式：投标人须按以下格式报价。

1）净化维保区域：

| 序号 | 项目 | 单位 | 风柜数量 | 总面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一楼静脉配置中心 | 个 | 3 | 大约580㎡ |
| 2 | 四楼手术间（含配套走廊及辅房） | 个 | 8 | 开办5个手术间及辅房约280㎡ |
|  | 价格（ 元/年）： |  |  |  |

2）医用气体维保终端：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医技楼一楼 | 层 | 1 | 约177个终端 |
| 2 | 医技楼二楼 | 层 | 1 | 约49个终端 |
| 3 | 医技楼三楼 | 层 | 1 | 约80个终端（含儿科病房） |
| 4 | 医技楼四楼 | 层 | 1 | 约60个终端 |
| 5 | 住院楼病区 | 栋 | 1 | 住院楼每半层设一个病区，一共6个病区，分别位于7F、8F、9F东区、10F西区，一共约630个终端，。 |
| 总计： |  |  |  |  |

6、未开区报价。以下未开科净化区域，投标人须进行维保报价，若采购人开科，中标人须进行维保，双方按该价格清单结算。

净化维保区域：

| 序号 | 项目 | 单位 | 风柜数量 | 维保价（元/月） | 总面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二楼EICU | 个 | 3 |  | 大约900 |
| 2 | 三楼供应室及辅房 | 个 | 4 |  | 大约780 |
| 3 | 三楼NICU及辅房 | 个 | 4 |  | 大约1200 |

- 主要设备清单

1、洁净空调设备清单明细

表1：冷热源主机模块

| 机组编号 | 数量 | 制冷侧数据 |  |  |  | 制热侧数据 |  |  |  | 电源 | 最大耗电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 制冷量 | 冷东水进/出水温度 | 换热器水压降 | 水流量 | 制热量 | 采暖水进/出水温度 | 换热器水压降 | 水流量 |  |  |
|  | 台 | Kw | ℃ | KPa | m3/h | Kw | ℃ | KPa | m3/h | V/Ph/Hz | Kw |
| CH-1~2 | 2 | 627 | 7/12 | 41.1 | 10 | 809 | 45/40 | 68 | 140 | 380/3/50 | 205 |
| CH-3 | 1 | 708 | 7/12 | 42.2 | 123 | 907 | 45/40 | 70 | 157 | 380/3/50 | 231 |
| CH-4~5 | 2 | 683 | 7/12 | / | 117 | / | / | 231 | CH-4~5 | 380/3/50 | 683 |

表2：层流空调新风机组

| 新风机 | 设计风量 | 机外 余压 | 风机/电机数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 送风量 | 风机 类型 | 马达功率 | 启动 式 | 电源 | 风机出口风速 | 风机效率 |  |
|  | m3/h | Pa | m3/h |  | Kw |  | V/Ph/Hz | m/s | % | 供应范围 |
| PAU-101 | 2000 | 450 | 2000 | 无蜗壳 | 2.2 | 变频 | 380/3/50 | <12 | ≥ 76 | 一层静配非净化区 |
| PAU-401 | 11900 | 600 | 11900 | 无蜗壳 | 11.0 | 变频 | 380/3/50 | <12 | ≥76 | 供应AHU-401、403~404、414 |
| PAU-402 | 0800 | 600 | 10800 | 无蜗壳 | 11.0 | 变频 | 380/3/50 | <12 | ≥76 | 供应AHU-405~410.416 |
| PAU-404 | 4700 | 450 | 4700 | 离心式 | 4.0 | 变频 | 380/3/50 | <12 | >76 | 供应四层手术部风机盘管 |

表3：层流空调循环机组

| 机组编号 | 设计风量 | 新风量 | 机外余 压 | 风机数据 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 风机类 型 | 电机功率 | 调速 方式 | 电源 | 风机出口风速 | 风机效率 | 供应范围 |
|  | CMH | CMH | Pa |  | Kw |  | V/Ph/Hz | m/s | % |  |
| AHU-101 | 4300 | 1000 | 700 | 无蜗壳 | 4.0 | 变频 | 380/3/50 | <12 | ≥ 76 | 一层普通及营养药物配制间 |
| AHU-102 | 9200 | 9200 | 650 | 无蜗壳 | 5.5 | 变频 | 380/3/50 | <12 | ≥ 76 | 一层抗生素药物配置间 |
| AHU-402 | 600 | 200 | 800 | 无蜗壳 | 2.2 | 变频 | 380/3/5 | <12 | ≥76 | DR.4及辅房 |
| AHU-403 | 7700 | 2600 | 600 | 无蜗壳 | 5.5 | 变频 | 380/3/50 | <12 | >76 | OR.5~7 |
| AHU-404 | 8700 | 100 | 600 | 无蜗壳 | 7.5 | 变频 | 380/3/50 | <12 | ≥76 | OR.8及辅房 |

2、医气主要设备清单

表4：医用气体设备清单明细

| 一、医气终端（全院） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 品牌/型号/规格 | 数量 |
| 德式氧气终端 | 德标 | 1030个 |
| 德式负压终端 | 德标 | 1030个 |
| 德式空气终端 | 德标 | 1030个 |
| 德式氮气终端 | 德标 | 50个 |
| 德式笑气终端 | 德标 | 50个 |
| 德式二氧化碳终端 | 德标 | 50个 |
| 德式废弃排放终端 | 德标 | 19个 |
| 二、氧气站 |  |  |
| 液氧罐 | 宁波宁欣 | 4个5立方 |
| 液氧汇流排 | 宁波宁欣 | 1套（2组） |
| 液氧汇流排 | 宁波宁欣 | 1套（2组） |
| 三、负压机房 |  |  |
| 真空泵 | Motors 3-M | 4台 |
| 真空罐 | -3.0 m³/-0.8MPa | 2台 |
| 排污罐 | 不锈钢 | 1只 |
| 自动控制柜 | 奥吉塞 | 1台 |
| 真空罐 | 湖北灵坦5立方/0.8mpa | 1台 |
| 负压机参数： - 最大抽气量： 500m3/h - 负压调节范围： -0.04~-0.07Mpa（可调） - 噪音（真空站）： ≤74dB - 电机功率： 38Kw×4台(380V) - 负压报警压力： ＞-0.035 Mpa﹑＜-0.075 Mpa |  |  |
| 五、空压机房 |  |  |
| 空压机 | CLASS/ 20Kw | 6台 |
| 空气储罐 | 5m³/1.0MPa | 2个 |
| 过滤器 | C级、T级、A级 | 各2个 |
| 控制箱 | 奥吉塞 | 1台 |
| 控制柜 | 奥吉塞 | 1个 |
| 六、汇流排 |  |  |
| 五瓶组的汇流排 |  | 1组 |
| 二氧化碳汇流排 | 捷锐GM2 | 2组 |
| 七、管道 |  |  |
| 氧气管道 | 紫洞管 | 约100000米（含各种型号20.35.40.60φ） |
| 压缩空气管道 | 紫铜管 | 约100000米（含各种型号20.35.40.60φ） |
| 负压空气管道 | 紫铜管 | 约100000米（含各种型号20.35.40.60φ） |
| 笑气管道 | 紫铜管 | 约1000米 |
| 氮气管道 | 紫铜管 | 约1000米 |
| 二氧化碳管道 | 紫铜管 | 约800米 |
| 废弃排放管道 | PVC | 约500米 |

表5：医用气体系统设备清单

| 气体类别 | 机组设备数量 | 常规参数 | 功率 | 配套设备 | 数量 | 供应范围 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液氧（氧气） | 4 | 5m³ | / | 安全阀 | 16 | 全院区氧气终端 | 奥吉赛 |
| 压缩空气 | 6 | 0.4Mpa-0.75Mpa | 66KVA | 储气罐 | 3 | 全院区正压终端 | 奥吉赛 |
| 负压空气 | 4 | （-）0.4Mpa-0.75Mpa | 88KVA | 储气罐 | 3 | 全院区负压终端 | 奥吉赛 |
| 氧气汇流排 | 2 | 流速20*1.5 | / | 储气罐 | 40 | 补充供氧 | 奥吉赛 |
| 牙科正压 | 1 | 0.4Mpa-0.75Mpa | 23KVA | 储气罐 | 1 | 牙床 | 奥吉赛 |
| 牙科负压 | 1 | （-）0.4Mpa-0.75Mpa | 18KVA | 储气罐 | 1 | 牙床 | 奥吉赛 |

3、上述为全院基本维护保养项目及主要维保设备，维护保养还包括上述主要设备的净化、医气相关附属设备设施。

- 服务内容与系统维护保养的具体要求

- 维护保养要求

空调全系统维修保养要求

1．净化空调主机部分：

（1）.启动前的准备和检查

①供冷季节运行前须进行下列②-⑨项检查和准备，以确保机组可靠、安全、节能和高效运行：

②检查制冷剂液位和油位；

③检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

④与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录；

⑤配合检查水系统的运行情况；

⑥检查调整微电脑控制中心的设定值；

⑦启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数；

⑧根据运行记录，分析处理机组问题；

⑨登记检查报告。

（2）.运行期间检查

①机组运行期间，每月进行一次下列②-⑩项检查，确保机组在整个供冷季节都能高效、可靠运行：

②检查冷水机组，调整安全控制装置；

③检查控制装置的运行；

④检查油位和制冷剂液位；

⑤检查润滑系统；

⑥检查回油系统；

⑦检查电机和启动器的运行；

⑧记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；

⑨记录和报告要求的备件；

⑩每月一次进行泄漏检查。

（3）.年度检修与预防性保养

停机期间，每年一次进行下列①-⑦项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备：

①检查压缩机—电机组的下列a-g项环节,对存在异常状况的进行相应处理措施，完成预防性保养的各项任务；

a.润滑油油位、油压、油温

b.吸气温度排气温度

c.过滤器压差

d.滑卸载电磁阀工作状况

e.外观有无渗油现象

f.压缩机有无异常振动及噪音

g.各电磁阀

②检查压缩机润滑油系统，根据实际情况确定是否更换冷冻油及过滤芯；

③执行各项正确操作程序，检查电机启动器；

④检查控制面板，确定各操作状态是否正常；

⑤检查冷凝器、蒸发器的下列各运行环节,对存在异常状况的进行相应处理措施，完成预防性保养的各项任务；

a.冷冻水进水压力

b.冷冻水出水压力

c.冷冻水进水温度

d.冷冻水出水温度

e.蒸发器冷媒压力

f.蒸发器冷媒温度

g.冷却水进、出水压力

h.冷却水进、出水温度

i.冷凝器冷媒压力

j.冷凝器冷媒温度

⑥检查系统的泄漏、制冷剂，并给予正确及时的处理，保障制冷循环；

⑦空调水处于正常平衡状态。

2、洁净风柜维护保养内容

（1）维保质量执行标准

1）《医院洁净手术室建筑技术规范》（GB50333-2002）

2）《医院洁净手术室建设标准》  2000  北京

3）《中心供氧通用技术条件》 （Y/T0187-940）

4）《中心吸引通用技术条件》 （YY/T1086-94）

5）《民用建筑电气设计规范》  （JGJ/T16-92）

（2）维保服务承诺

1）保证层流机组的洁净度、静压差、温湿度、噪音、卫生等的标准，必需符合国家政府相关的技术规范及甲方的要求。

2）维修保养期间应严格遵守政府、和院方的规章制度及相关规定，安全施工、文明施工，保证维修保养的质量安全、人员安全、设备安全问题及其它相关安全问题。、

3）严格按照技术要求服务，执行我国现行的技术标准、规范及相关规定组织维修维护。为保证层流系统能更高效、更稳定的运行，我公司作出相应的的规定，建立好维修记录制度，真实祥细地记录有关设备的维修保养、部件更换次数。检查及维修日期和相关配件，以便医院相关人员的检查和查阅。

（3）日常维护工作

净化风柜与洁净区维护保养的具体时间安排；

| 定期检查/维护保养净化系统及其设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查、检测及维护保养项目 | 频率 |
| 1 | 洁净室空气净化质量的检测(尘埃粒子检测) | 每六个月一次 |
| 2 | 洁净室温湿度的检测，手术室风速测定、新风风量测定 | 每六个月一次 |
| 3 | 洁净室正压力值的检测 | 每六个月一次 |
| 4 | 以上检测、检查由乙方自查自检，在维保期内按付费周期根据《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013进行尘埃粒子、温湿度、风速风量及压差检测，并出具检测报告，需要更换高效过滤器、亚高效过滤器时及时通知院方，由院方负责高效、亚高效过滤器更换。 |  |
| 5 | 洁净室循环净化机组的检查、机组内壁的清洗 | 每个月一次 |
| 6 | 空调机组的整体运行工况 | 每个月一次 |
| 7 | 定风量阀门的检查 | 每个月一次 |
| 8 | 自动门维护 | 每个月一次 |
| 9 | 各种平开门、窗、柜的灵活检查 | 每个月一次 |
| 10 | 吊塔的检查保养 | 每个月一次 |
| 11 | 医用气体终端及管路的检漏 | 每个月一次 |
| 12 | 室内强、弱电配电箱电器元件的检查 | 每个月一次 |
| 13 | 手术室隔离变压器电源监测仪的检查及调整 | 每个月一次 |
| 14 | 手术部、ICU电气插座的检查 | 每个月一次 |
| 15 | 自动感应水龙头的检查 | 每个月一次 |
| 16 | 对讲系统的检查及调整 | 每个月一次 |
| 17 | 电极加湿器进水阀检查（冬季投入时期11月至次年3月） | 每个月一次 |
| 18 | 电极加湿器排水阀检查（冬季投入时期11月至次年3月） | 每个月一次 |
| 19 | 电极加湿器加湿桶维护（冬季投入时期11月至次年3月） | 每个月一次 |
| 20 | PTC电加热管检查 | 每个月一次 |
| 21 | PTC电加热的接线柱接线维护 | 每个月一次 |
| 22 | 空调机组的过滤器的阻力检查 | 每个月一次 |
| 23 | 空调机组风机、电机轴承检查 | 每个月一次 |
| 24 | 空调机组风机、电机的接线柱接线检查 | 每个月一次 |
| 25 | 高温报警器的接线柱接线检查 | 每个月一次 |
| 26 | 高温报警器的报警情况检查 | 每个月一次 |
| 27 | 比例积分阀的接线柱接线检查 | 每个月一次 |
| 28 | 比例积分阀的执行情况检查 | 每个月一次 |
| 29 | 压差表检查 | 每个月一次 |
| 30 | 新风机组初、中效过滤器宜每月检查一次，若发现污染和堵塞及时更换 | 每个月一次 |
| 31 | 排风机组的接线柱检查 | 每个月一次 |
| 32 | 排风机组的接线检查 | 每个月一次 |
| 33 | 排风机组运行状况检查 | 每个月一次 |
| 34 | 风机盘管定期检测出风口温度，检查温控器、电磁阀工作状态 | 每个月一次 |
| 35 | 风机盘管检查噪音、轴承卡住，异响现象、振动，观察是否有漏水现象 | 每个月一次 |
| 36 | 风机盘管空气过滤网进行清洗、消毒 | 每个月一次 |
| 37 | 自动控制柜的维护保养工作 | 每个月一次 |
| 38 | 自动控制系统温湿度传感器的检查 | 每个月一次 |
| 39 | PLC湿度工作进程状况检查 | 每个月一次 |
| 40 | PLC温度工作进程状况检查 | 每个月一次 |
| 41 | PLC电加热控制系统检查 | 每个月一次 |
| 42 | PLC电极加湿器程序运行状况检查 | 每个月一次 |
| 43 | PLC比例积分阀程序运行状况检查 | 每个月一次 |
| 44 | PLC压力监测状况检查 | 每个月一次 |
| 45 | 新风净化机组的保养、机组内壁的清洁 | 每三个月一次 |
| 46 | 洁净室循环净化机组的检查、机组内壁的清洗 | 每三个月一次 |
| 47 | 净化风管的检漏及保温层检查 | 每三个月一次 |
| 48 | 新风净化机组的保养、机组内壁的清洗 | 每三个月一次 |
| 49 | 新风机组与循环机组的初、中效过滤器更换（过滤器乙方提供） | 每三个月一次 |
| 50 | 送风导流器清洗 | 每三个月一次 |
| 51 | 排风机组中的中效过滤器宜每年更换一次，若发现污染和堵塞及时更换（过滤器乙方提供） | 宜每年更换一次 |
| 52 | 定期检查洁净区回风口过滤网，宜每周清洁一次。如遇特殊污染，及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面（过滤网乙方提供） | 宜每年更换一次 |
| 53 | 每年全面检查IT电源的电压、电流、对地电阻等参数 | 每年一次 |
| 54 | 每年清洗消毒一次风机盘管接水盘 | 每年一次 |
| 55 | 每年更换电极加湿器加湿桶进水滤芯 | 每年一次 |

3、医气维保内容

（1）液氧站房技术标准

GB50016-2014《建筑设计防火规范》(2018版）及GB0751-2012《医用气体工程技术规范》的设计要求，系统24小时不间断供氧。

（2）系统维护保养的具体要求

医用供气系统包含气源站、管网、减压、控制、报警装置及终端。

每日：

A、气源站：登记气源站温湿度、气压检测、做出记录。

B、管网：输出表压力检测是否正常、是否气体泄漏，做出记录。

C、减压：减压后输出气压是否正常，做出记录。

D、控制：控制电源电压、电流、开关是否正常，做出记录。

E、报警装置：气体浓度、气体压力报警仪器是否正常，做出记录。

F、终端：标识是否缺失、氧气、空气、负压是否渗漏，做出记录。

每周：

A、气源站：各科室分别巡检一次，并签名记录。

B、管网：氧气房蒸发器除冰，做出记录。

C、减压：空压贮气罐放水，负压水箱换水各一次、排放负压罐及排污罐内污物，做出记录。

D、控制：控制电源电压、电流、开关是否正常，做出记录。

E、报警装置：气体浓度、气体压力报警仪器是否正常，做出记录。

F、终端：标识是否缺失、氧气、空气、负压是否渗漏，做出记录。

每月：

A、每月一次对医用气体管道进行安全检查

B、清洗减压器滤网（楼层减压器、气源减压器）

C、测试报警装置

D、检测备用机组工作状态，备用汇流排，备用的气化器。

每半年：

A、压力表强检工作

B、安全阀送检，提供有效期内备用安全阀。

C、气源站保养（含空压机维保、负压电磁阀及配电箱老化程度评估）

D、前置滤芯、后置三级滤芯更换

年前气源站保养、全院管道阀门、减压阀及报警器、流量计接口检测，全院终端弹簧测试、胶圈评估测试评估，老化和不合格部分进行更换。

- 其他

- 负责各设备用房及设备的标识，管理制度及岗位职责上墙。

- 负责组织各科室的医用气体的应急演练。

- 负责收集整理各科室各时期的维护保养及巡检记录。

- 维修保养质量考核及扣罚要求

- 按保养维护考核标准考核:

- 满分100分，每月1次考核分值达85分以上（含85分），表示服务质量达标，全额支付服务当月费用；

- 每月1次考核分值低于85分但高于75分（含75分），按（85-当月分值整数部分）*500元扣减；

- 每月1次考核分值低于75分，扣减当月维保费7500元。

- 一年累计2次出现75分以下（不含75分）的，招标人有权终止合同无需承担责任。

- 满意度考核表

商务要求：

- 服务期限

服务有效期_3_年，自_2026_年__月__日始， 至_2029_年__月__日截止，预算价与截止日期先到者为准。

- 、结算方式

1、价款按季度分期支付，每期服务完结后定额结算____元/季度，采购人收到成交人开具的等额增值税普通发票与结算资料后  30 个工作日内，向成交人支付该期款项。成交人须提供合法有效的等额发票，否则甲方有权顺延付款。

2、采购人向上述账户汇出款项后，即视为已履行付款义务，在汇款过程中，因成交人账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由成交人承担相应后果。

附表一：

500元以下耗材配件的维修配件清单（包括但不限于以下清单内容，报名人可以添加补充）

| 编号 | 耗材配件名称 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED设备带床头灯 | 支 |  |
| 2 | 设备带电源插座 | 个 |  |
| 3 | 设备带开关 | 个 |  |
| 4 | 设备带灯罩 | 个 |  |
| 5 | 液氧汇流排垫片 | 块 |  |
| 6 | 医气专用进户截止阀 | 个 |  |
| 7 | 电源接线盒 | 个 |  |
| 8 | 压力表 | 个 |  |
| 9 | 二氧化碳减压表 | 个 |  |
| 10 | 插座螺丝 | 盒 |  |
| 11 | 胶圆螺丝 | 盒 |  |
| 12 | 爆炸螺丝 | 个 |  |
| 13 | 玻璃胶 | 支 |  |
| 14 | 电工胶布 | 支 |  |
| 15 | 空调温控器 | 个 |  |
| 16 | 二通阀 | 个 |  |
| 17 | 排水泵 | 个 |  |
| 18 | 软管 | 米 |  |
| 19 | （投标人补充） |  |  |

附表二：

500元以上有关此项目配件单价

| 编号 | 配件名称 | 型 号 | 采购单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （投标人补充） |  |  |
| 2 | （投标人补充） |  |  |
| 3 | （投标人补充） |  |  |
| 4 | （投标人补充） |  |  |
| …… | （投标人补充） |  |  |