服务类采购需求书

| 采购项目名称 |  | 中山大学附属第六医院知识城院区空调维保服务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购服务年限 |  | 一年 | 预算单价（万元） | 45 |
|  |  |  | 预算总价（万元） | 45 |
| 经费来源 |  | 自筹 | 经费预算编码 | HQ202213 |
| 是否专门面向 中小企业 |  | 是☑ 否 |  |  |
| 供应商资格条件 |  | 法定条件 | 供应商应当满足政府采购法规定的下列条件： （1）具有独立承担民事责任的能力（提供相关承诺）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供相关承诺）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关承诺）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供相关承诺）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供相关承诺）。 |  |
|  |  | 信用条件 | 未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政 府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |
|  |  | 特定条件 | 无 |  |
| 服务要求 | （内容多的另附页，依据不同项目需求进行填写） 见附页 |  |  |  |
| 商务要求 | （内容多的另附页，依据不同项目需求进行填写） 见附页 |  |  |  |
| 评分设置 | - 低价优先法 - 综合评分法 ☑ （ “常规评分设置标准”） |  |  |  |
| 合同模板 | 是否提供合同模板 是☑ 否 备注说明： - 合同模板的条款商务要求需保持与上述的商务要求一致； - 预算≥50万以上项目需提供合同模板（另列附件上传）； - 预算≥1000万以上合同模板需经过医院聘请的法律顾问审定； |  |  |  |

一、

1、服务需求：

# （一）维保方式：

1、维保期为壹年，招标方可提前两个月提出终止合同，且无须赔偿违约金；

2、维保所需的维修人员、工具、单件200元（含）以下的配件（列出清单）、及维保相关的辅助条件均由维保方提供。产生拆装项目费用另计（投标时应按机组类型、匹数另附拆装项目分项报价表）。

# （二）服务总体要求：

1、维保设备范围：

1.1所有空调系统设备设施的维保，包括中央空调冷冻水系统的维保（不含能源站内及天面主机设备、不含冷却水系统）、生活热水系统（不含制热水主机设备）、新风与送排风系统的维保、分体空调与多联空调的维保、空调的拆装等。

医院建筑面积大约20万平米，风机盘管2259个，风柜95个，排风机85台、多联机外机14台、多联机内机138台，分体机9台。

1.2生活热水系统的维保，包括中央热水系统（除中央机组与终端水龙头外）的维保、热泵热水系统（除终端水龙头外）的维保；

1.3报价格式（按已开区与未开区报价结算）：

（1）已开区按固定价格结算。

已开区域：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 维保价（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊医技楼 | 层 | 4 |  | 1~4层风柜51个、风机盘管1036个，多联机2台，分体机9台。 |
| 2 | 后勤楼 | 层 | 9 |  | 1~9层风机盘管31个，多联机主机12台、室内机138台。 |
| 3 | 行政楼 | 层 | 2 |  | 1~2层风机盘管64个 |
| 4 | 住院楼已开区 | 个 | 1 |  | 已开区包括8个病区，分别位于7F、8F、9F、6F东区、10F西区，一共8个风柜、364个风机盘管。 |
| A | 价格（ 元/年） |  |  |  |  |

6、未开区报价。以下未开区域，投标人须进行维保报价，若采购人开科启用，中标人须进行维保，双方按该价格清单结算；若不开科则不结算。

未开区域：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 维保价（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院楼病区 | 层 | 1 |  | 10~17层，每层约2个风柜、90个风机盘管。 |
| 2 | 行政楼 | 层 | 1 |  | 3~9层，每层约2个风柜、17个风机盘管 |
| B | 价格（ 元/年） |  |  |  |  |

总报价=A+B

2、维保要求：

（1）分体空调、柜式空调、天花机等制冷设备包人工费、材料费，产生拆装项目费用另计（投标时应按机组类型、匹数另附拆装项目分项报价表）；

（2）中央空调（主机除外）、多联体空调、热水系统包人工费，包所有设备的200元以内材料与配件，200元以上的材料更换均需书面记录并告知采购人确认，所需的材料费用须向采购人报价并征得同意后方可购买安装。

（3）中标人至少为医院配备常驻维修人员：至少3人（其中1人为主管）的维修保养团队，需持证上岗(空调制冷维修证)。

在维保期内空调系统运行出现故障，中标人需在接到通知后15分钟内响应、半个小时内到现场进行维修处理，小故障在接报后3小时内修复；如系统发生重大故障不能正常运行的，中标人应尽快判断，提出书面维修方案报采购人审批，并在人力物力许可的情况下尽快修复以保障院方对设备的使用需求；同时应做好相应的临时补救措施，并有书面记录存查。

中标人要确定中小修的时间为12小时内维修好，大修为48小时内维修好，时间以接到甲方报修电话为准；1)大修范围：更换压缩机，更换室外机控制主板/PCC/、变压器，更换室内控制主板、风机；2)其余均为中小修。

每次维修完成时间延误1小时，则处以 200元/小时违约金，并记录在案，合同期内，累计四次维修时间延误，则采购人有权终止维保合同，并追究中标人造成的损失。

至少1名专业技术主管人员负责本维保的24小时联络、组织、技术咨询工作，并对维保范围内的空调系统负责维修保养责任。在维修保养过程中提供技术服务，按本用户需求的维修保养具体内容负责对空调设备进行认真的测试、维护，确保采购人空调系统安全、可靠、高效、无故障运行。

3、采购人提供给中标人的各种资料，中标人应妥善保管，未经采购人同意不得复印和转借，合同期满后完好交回。中标人必须在每次维修或保养后，由采购人作出书面验收或确认，并记录在案备查和双方存档。中标人应向采购人按日、月、季、年提交详细的维修保养报告、维修保养日、月、季、年报表，检测、试验记录和统计资料等。按照空调系统维护保养手册，进行空调维护保养。

4、中标人在维保期内应保证其维保的空调设施符合国家建设部等相关部门有关法律、法规，安全、可靠、高效、无故障运行，并能通过相关政府部门的各项检查。

5、中标人对维修保养范围内的设备设施每日进行巡检，每次巡检需做好巡检记录表，每月进行例行检查测试一次，每次检测或维保工作完毕后填写《中央空调系统维修保养项目检测报告》或《中央空调系统维修保养记录表》，并经采购人代表签章认可，如因巡查不到位造成空调故障或损坏的，由中标人负全部责任。

6、中标人保证维修保养所需更换的材料、配件、零件等均为与空调系统设备相匹配的原厂合格产品，如因维修失误、更换的材料不合格导致空调设备出现故障或损坏，由中标人无条件负全部责任。

7、中标人的维修人员到现场应遵守采购人有关管理制度，如损坏采购人其它设施及财产，中标人无条件负责恢复原状，并承担相关费用。

8、采购人对中标人每月做一次满意度调查，若满意度在85分以上（含85分），不作扣罚；75-85分（不含85分），每分扣罚500元； 75分以下（不含75分），扣罚当月维保服务费金额的10%。一年内累计2次出现75分以下（不含75分）的，采购人有权终止合同且无需承担责任。

9、采购人按季度向中标人支付维保服务费，如中标人当月满意度调查在85分以上（含85分）的，则全额支付维保服务费，低于85分的，按照第8条款执行。

10、采购人在项目改（扩）建和设备维修过程中影响原有的中央空调设施使用的，将通知中标人，双方根据实际情况做好确保中央空调系统正常运行的措施；

11、在中标人单位维修人员工作期间，采购人提供临时用水、用电、值班场地等方便。

12、中标人须采用固定值班手机号码，通讯费用由中标人负责，由采购人协助办理手机卡。

（三）服务具体要求

①末端设备定期检查保养工序

第一部分：

1、空调末端系统：每年夏冬之初进行一次杀菌、消毒、净化处理，去除微生物滋生，消灭细菌根源，使风机/风管所送调节风符合空气卫生标准。

2、风机电动机保养：3个月一次

3、控制电源检查：3个月一次

4、正常使用检查开关阀门及温控开关：3个月一次

5、水流开关：3个月一次

6、排气阀、补水阀检查：1个月一次

7、室内风道检查修补：每年一次

8、大型风柜梳整肋片：每年一次（换季时）

9、清洗翅片：每年一次

10、清洗过滤网：每月一次

第二部分：末端风柜、新风机/新风柜、风机盘管、空调机柜、排风机维修、保养、清洗等

1、末端风柜、新风机/新风柜、空调机柜、排风机：

1.1、每月清洗尘网，以确保表冷器的换热效率，过滤网如堵塞或损坏负责更换，洁净空调系统初效清洗和中效、高效滤网配合更换。

1.2、新风机、空调机柜每年清洗翅片一次，尘网、出风口、回风口每月清洗一次、外墙进风口百叶每年清洗一次。

1.3、处理上述设备运行过程中出现的各项故障问题和维修，同时做好保养工作，保证医院的正常供冷、供热。

# 2、风机盘管

2.1、每月清洗一次出风口、回风口，如有堵塞或损坏进行更换。

2.2、每年对翅片进行清洗一次。

2.3、每年对电机、风机、皮带进行保养，如有损坏进行更换。

2.4、检查风机是否转动灵活，如有阻滞现象，则应加注润滑油；如有异常磨擦响声，则应更换风机轴承。

2.5、用500V表检测风机电机线圈绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应整修处理。检查电容有无变形、鼓胀或开裂，如有则应有更换同规格电容；检查各接线头是否牢固，是否有过热迹象，如有则做相应整修。

2.6、清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物。

2.7、用盐酸溶液（内加缓蚀剂）清除盘管内壁的水垢。

2.8、拧紧所有紧固件。

2.9、清洁风机盘管外壳。

2.10、处理设备运行过程中出现的各项故障问题和维修，同时做好保养工作，保证医院的正常供冷、供热。

3 、空调末端设备维护保养工作内容

3.1、每月清洁风机盘管及风柜水盘；疏通排水管。

3.2、每月检查风机盘管温控电磁阀开关及比例积分控制阀的动作情况，不正常或控制失灵要及时修理或更换。

3.3、每月检查送风机工作状况，及时调整风柜皮带松紧度或更换皮带，如有出现轴承损坏的更换轴承。

3.4、每季对送风机轴承进行添加润滑油。

3.5、定期更换洁净空调的中高效过滤器，以及检查各空气处理器回风滤网是否存在破损，如有破损需及时更换。

3.6、定期检查空气处理器、送风机、排风机控制箱，紧固各接线端子，检查其工作状况是否处于正常。

3.7、每月提交检查报告。

3.8、末端设备保养工作标准如下：

A.检查电机的绝缘电阻及检查主回路的接线端子是否松动。

B.调整皮带松紧度，紧固电机地脚螺钉。

C.清洗电机风轮，并检查风轮的灵活性。

D.检查风柜冷冻水进出口水管上的阀门，转动是否灵活（必要时加少许黄油润滑）。

E.开机测定电机的三相电流值及电压值，并听取风柜或风机盘管各部件运转声音有无异常。

F.连续运转一小时以上，验证检修后的质量。

第三部分：管道系统维护保养工作内容

A、每个月检查一次管道系统中的自动排气阀的工作情况，对动作不良的要修理或更换。

B、每月清洗水泵Y型过滤器。

C、每季检查保养一次电子水处理仪及电子式Y型过滤器控制部件、润滑传动机构。

D、每半年检查一次水管保温或保护层，破损部份进修复处理。

E、每半年对阀门加注一次润滑油，同时对不经常使用的阀门要手动几个来回。

F、每年检查一次电磁阀和电动压差调节阀。

G、每年清洁一次膨胀水箱，并对箱体及钢架结构基座进行一次除锈刷漆。

H、每年检查一次水管系统的支承构件，损坏的要修复，松动的要紧固，锈蚀的要除锈刷漆。

I、每月提供以上工作内容的书面记录。

②分体空调、多联机、天花机、柜机、抽湿机维保要求

除日常维修外，每年（3~4）月、（10~11）月对维保的分体空调、多联机、天花机、柜机、抽湿机设备进行室内外机清洗保养一次，全年至少2次；每半年至少一次对进行检测、除尘处理；清洗保养具体操作如下：

1、清洗回风口和送风口并消毒。

2、清洗室内机回风口尘网。

3、检测电机线圈，用万用表测量其线圈阻值是否正常。

4、清除电路板上的灰尘、杂质、检查各接线插头是否插好。

5、检查冷凝水抽水泵工作情况是否正常，用万用表检测水泵线圈阻值是否正常水泵浮球开关是否卡塞。

6、清洗冷凝器，用高压清洗机进行清洗，保证冷凝器散热情况良好（可根据冷凝器积尘情况决定是否需要用化学清洗剂）。

7、清洗室外机外观，用清洁剂对室外机外观进行清洗，保持室外机清洁干净。

8、检测交流接触器触点是否良好，各电源接线安装是否牢固。

9、检查电路板与机组接线端的接线是否牢固，电路板安装是否牢固。

10、用万用表检测温度和压力传感器的阻值是否正常，发现故障传感器要及时报告甲方并更换。

11、用万用表检测压缩机的线圈阻值是否正常，用兆欧表测量其对地绝缘值是否正常。

12、检查电缆管是否良好，如有烧焦破损情况需要及时更换。

13、用压力表检测各机组内制冷剂的运行压力值，若发现制冷剂缺少，则找到原因并及时补充。

③热水系统：医院所有热水供应系统的维保（中央空调主机除外）。按医院的要求按时供应热水，做好登记、交接手续，并保证医院24小时热水供应，设专职人员并持有相应的上岗操作证。运行操作人员必须熟悉热泵热水系统工艺和设施设备的运行要求和技术指标，必须按要求每天巡视检查设施、设备、仪器和仪表的运行情况。按时做好岗位运行记录，做到运行记录报表齐全、填写按时、准确、工整。操作人员发现设备运行不正常时，要及时处理并上报主管部门。做好机组环境卫生工作，每天不少于一次，对设备进行保洁工作，确保机组整洁干净。

④其他：配合医院做好空调应急演练。做好设备维护巡检记录及资料整理工作。制定好各项管理制度、岗位职责及设备标识，对设备出现的问题及时做好持续改进的措施及记录。

二、商务要求

1、报价要求：投标人应报完成用户需求书全部内容含税人民币价格，并按开标一览表提供投标总报价及在投标明细报价表进行明细报价；

2、请投标人在投标文件中按照下述表格列出拆装项目分项报价与500元以下（含500元）配件清单；

附表1：拆装项目分项报价表(单位：元)

| 序号 | 维修项目名称 | 分体1P | 分体1.5P | 分体2P | 分体3P | 天花机2P | 天花机3P | 天花机5P | 柜机2P | 柜机3P | 柜机5P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除机组（包院内运输） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 加连接管（包：铜管、保温套、电源连接线、出水管、包扎带）（单位：每米 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 加注制冷剂（单位：每压力） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 砖墙机械开孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | （不限于以上清单，投标人可自行增加） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2：200元以下（含200元）空调零配件清单，该清单将作为技术商务评分依据。

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 风机盘管 |  |  |
| 1 | 电机 |  |
| 2 | 轴承 |  |
| 3 | 电容 |  |
| 4 | 保险丝 |  |
| 5 | 接水盘 |  |
| 6 | 老化线路 |  |
| 7 | 百叶风口 |  |
| 8 | 盘管漶网 |  |
| 9 | 面板 |  |
| 10 | 异风轮 |  |
| 11 | 减震垫 |  |
| 12 | 卡扣 |  |
| 13 | 控制面板 |  |
| 分体机 |  |  |
| 1 | 电容 |  |
| 2 | 温探 |  |
| 3 | 通用板 |  |
| 4 | 万能遥控 |  |
| 5 | 四通阀 |  |
| 6 | 单向阀 |  |
| 7 | 外风机 |  |
| 8 | 内风机 |  |
| 9 | 干燥过滤器 |  |
| 10 | 毛细管 |  |
| 11 | 过流保护 |  |
| 12 | 压力传感器 |  |
| 13 | 接触器 |  |
| 14 | 相序保护器 |  |
| 15 | 移机 |  |
| 16 | 加铜管 | 不超过10米 |
| 17 | 内机板 |  |
| 18 | 保险丝 |  |
| 19 | 电源线，信号线 | 不超过25米 |
| 多联机 |  |  |
| 1 | 冷凝水水泵 |  |
| 2 | 风口百叶 |  |
| 3 | 风口滤网 |  |
| 4 | 减襄垫 |  |
| 5 | 压力开关 |  |
| 6 | 过滤器 |  |
| 7 | 0型圈 |  |
| 8 | 内机叶轮 |  |
| 9 | 热敏电阻 |  |
| 10 | 电磁阀线圈 |  |
| 11 | 变压器 |  |
| 12 | 线束 |  |
| 13 | 压缩机安装角 |  |
| 14 | 压缩机加热带 |  |
| 15 | 接触器 |  |
| 16 | 内机导风轮 |  |
| 组合风柜 |  |  |
| 1 | 皮带 |  |
| 2 | 电机轴承 |  |
| 3 | 接触器 |  |
| 4 | 空开 |  |
| 5 | 过流保护器 |  |
| 6 | 按钮开关 |  |
| 7 | 继电器 |  |
| 8 | 指示灯 |  |
| 9 | 皮带轮 |  |
| 10 | 减震垫 |  |
| 水管系统、风管系统 |  |  |
| 1 | 温度计 |  |
| 2 | 压力表 |  |
| 3 | 电动二通阀 | 不超过DN32 |
| 4 | 螺纹闸阀 | 不超过DN50 |
| 5 | 碟阀 | 不超过DN125 |
| 6 | 不锈钢波纹管 | 不超过DN50 |
| 7 | Y型过滤器 | 不超过DN50 |
| 8 | 排气阀 |  |
| 9 | 散流器 |  |
| 10 | 铝合金百叶送风口 |  |
| 11 | 铝合金百叶回风口 |  |
| 12 | 铝合金防雨百叶 | 周长不超过2000mm |
| 13 | 风口过滤网 |  |
| 14 | 角阀 |  |
| …… | （不限于以上清单，投标人可自行增加） |  |
| 1、未注明的材料、配件按实际市场价确定，200元以内的材料不另外收费。2、以上材料均须使用一线品牌优质材料。 |  |  |

- 响应要求：

在维保期内空调系统运行出现故障，中标人需在接到通知后15分钟内响应、半个小时内到现场进行维修处理；如系统发生重大故障不能正常运行的，中标人应尽快判断，提出书面维修方案报采购人审批，并在人力物力许可的情况下尽快修复以保障院方对设备的使用需求；同时应做好相应的临时补救措施，并有书面记录存查。

中标人要确定中小修的时间为12小时内维修好，大修为48小时内维修好，时间以接到甲方报修电话为准；1)大修范围：更换压缩机，更换室外机控制主板/PCC/、变压器，更换室内控制主板、风机；2)其余均为中小修。

每次维修完成时间延误1小时，则处以 200元/小时违约金，并记录在案，合同期内，累计四次维修时间延误，则采购人有权终止维保合同，并追究中标人造成的损失。

5、结算方式：

1.1、年度维保费金额平均按季支付，采购人每季度结束后向中标人支付上季维保费，每季维保费为          元（大写：            元）。

1.2、200元以上（不含200元）或合同以外的维修由采购人确认维修方。

1.3、采购人以转帐或支票方式支付合同各期维保费，采购人付款前中标人应提供相应金额的正规发票。

1.4、中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）中标人开具的正式发票；

（2）满意度调查表；

（3）各项的书面维保记录