三号楼加装2台电梯采购需求
1、 总体要求
1、 标有“★”的条款为必须完全满足的要求，任何未响应或不满足将导致无效响应。如采购文件中有明确提供的证明资料的，则以采购文件中要求的为准；如采购文件中无明确提供的证明资料，以响应供应商提供《★实质性要求响应表》的响应为准。
2、 标有“▲”的条款和为重要要求，任何未响应或负偏离将被严重扣分。
3、 响应供应商需提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。
4、 响应供应商在响应详细内容中必须列出具体数值或明确承诺，如果响应供应商只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评审结果。
5、 响应供应商所投产品除磋商文件中明确规定要求提供彩页或相应检测报告等证明材料以外，所有技术参数描述均以响应文件为准（响应文件内厂家提供的技术参数描述与响应供应商响应技术参数描述不一致时，以厂家提供的技术参数描述为准）。响应供应商须对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。
6、 ★供应商须承诺，凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在交货时必须出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。（提供承诺函，格式自拟，并加盖响应供应商公章）
7、 节能产品的优先采购和强制采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准。如果涉及到政府强制采购节能产品的，供应商必须在响应文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。
8、 环境标志产品的优先采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品为准。响应产品涉及到环境标志产品的，供应商需在响应文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。
9、 涉及到软件产品的，必须采购和使用正版软件，项目中涉及计算机办公产品的，必须预装正版操作系统软件。
10、 响应供应商没有在响应文件中注明偏离（文字说明或在响应表注明）的参数、配置、条款视为被响应供应商完全接受。
11、 响应供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。
12、 不允许成交供应商转包、违法分包项目内容。
13、 ★本项目的磋商报价主要用于采购人需求管理环节，故只作为本项目价格评审的依据及采购人后续议价的参考依据，不作为最终合同签订的合同价。但成交供应商后续议价不得高于本项目的成交金额。（提供承诺函，格式自拟，并加盖响应供应商公章）
14、 ★成交供应商因不良行为被暂停或取消广东政府采购智慧云平台电子卖场定点供应商资格，或成交供应商的原因，无法通过广东政府采购智慧云平台电子卖场进行定点议价采购的，所造成的损失由成交供应商承担。（提供承诺函，格式自拟，并加盖响应供应商公章）
15、异常低价审查
本项目评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过初步审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过初步审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过初步审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过初步审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④其他磋商小组认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。
磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。
被启动异常低价审查的供应商，如果不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。
通过异常低价审查的不足3家，不得进入详细评审。
2、 承包与报价方式
（一）本项目实行货物设备采购交钥匙包干方式。
（二）按照采购需求，要求包人工、包材料、包机械、包电梯设备、包设计、包运输（含运保）、包安装、包调试、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包市场监督管理部门验收费（包括验收和获得《电梯准用证》及《安全检验合格证》的费用）、包保修（完成质量保修期内工作一切相关费用）、包竣工验收（含资料汇总、整理、政府申报）、包保险、质保期售后服务、包管理费、包利润、包措施（如搭棚、吊装、围闭、安全文明措施等）、包税费等；即交钥匙项目，并取得相关政府部门认可的验收合格证明文件；报价总价应考虑项目实施过程所有应预见和不可预见费用等。
★（三）本项目采购控制价为人民币      万元。
（四）本项目新电梯主设备采购、运输、安装及相关全部费用为总价包干，包括但不限于新电梯安装、井道修整、相关装修装饰、相关电气线路安装、其他相关安装工程。
（五）至少2年质量保修期（含维护）的全包维修、保养、维护服务费用（包含维护更换电梯配件及人工和政府质监相关单位2年的年检费等所有电梯相关费用），响应供应商须综合考虑在报价总价中。
3、 项目概况
	项目内容
	工期
	最高限价

	中山大学附属第六医院2台新电梯设备采购及安装
	合同总工期60日历天
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（一）本设备采购项目为交钥匙项目，响应供应商应了解本项目成交后需要承担交钥匙所必须的现场勘察、深化设计、土建工程对接、井道修整、设备供应与安装、检测检验、整体验收、竣工图、档案归档及相关服务工作。具体详见“采购需求”。
★（二）本项目实施过程中若涉及相关年检申报手续，由成交供应商负责完成申报，本项目所属工程的发包人配合提供相关资料。如由于相关许可申报未完成而未能开工，则本次采购结果及相应合同自动终止作废、合同自然失效。报建不成功产生前期费用由成交供应商承担。（响应供应商须提供承诺函，承诺函格式自拟，并加盖响应供应商公章）。
★（三）本设备采购项目为货物设备采购交钥匙项目，响应供应商须完成采购人三号楼2部电梯设备供货、设备安装及相关服务，包括但不限于对本项目新装电梯设备及随机附件的设计、制造、包装、仓储、运输(包括装卸)、保险、安装、调试、验收、验收后的移交、结算、培训、技术服务（包括设计联络）、质保期服务保障、电梯报装、报验及取得《电梯使用登记证》和《安全检验合格证》及其他相关服务。具体详见“采购需求”。（响应供应商须提供承诺函，承诺函格式自拟，并加盖响应供应商公章）。
4、 采购范围
对中山大学附属第六医院三号楼2部垂直电梯提供设备供货、设备安装及相关服务
（一）工作范围
1.与电梯基础及井道土建工程施工过程对接，对电梯土建工程进行验收。
2.新电梯选购、安装及调试：按本项目采购需求及内容的要求完成电梯设备的供货、运输、装卸、安装新机、产品保护、调试运行、市场监督管理部门验收、技术培训及售后服务等所有工作。按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本采购需求及内容的要求，无论其是否被明细列在合同文件中。
2.1提供的设备：响应供应商提供的电梯须包括但不限于以下服务：
a、提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；
b、按采购人认可的深化设计方案和材料进行加工、配置、供货；
c、负责设备运至装置地点所有环节的运输。
2.2土建工作：响应供应商需配合对接土建工程施工、装修装饰。
2.3安装工作：响应供应商在响应前须自行完成现场踏勘，自行考虑所有安装所需的条件，并保证本项目的安全质量由市场监督管理部门验收合格并获得验收证书；本次电梯安装为交钥匙工程，采购人不额外支付任何费用（包括但不限于井道改造、重新开孔等）。在安装期间，采购人除提供临时堆放场所、安装调试所需电源（利用现场原有）及水源（利用现场原有）。
（1）安装计划：合同签订后，成交供应商在采购人规定的时间段进行施工安装电梯。
（2）安装期：安装计划及进度由成交供应商和采购人共同协商后安排，确保按采购人要求的日期验收通过并移交采购人。
（3）安装管理
①现场安装须符合国家的相关条例，服从采购人管理及检查。
②本次设备安装作业不得转包。
③如因成交供应商原因在安装期间出现安全事故，应由成交供应商承担由此而引起的全部损失。
（4）设备的各个部件须满足防火、耐压、耐用、漏电保护的要求，易清洗及易维修，并符合国家有关规定。
（5）设备安装完成后须经市场监督管理部门验收，并取得检验合格证书。
（6）供应商保证在起吊、运输、安装整个过程中的安全，施工须符合安全作业要求。
（7）完工装潢：在进入完工装潢之前，所有不需要特殊装潢并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。
3.测试和试运行
3.1工具、材料、仪器设备和项目实施人员：成交供应商应派有工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测设备设计、制造、运行效果等。
3.2程序和表格：成交供应商在安装结束前2周，提交测试和调试方法及记录表格给采购人。
3.3测试：部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或安装期结束后进行。
3.4试运行：设备试运行应在有关部门及采购人的监督下进行。
（二）电梯监控系统安装及配置要求
▲1.需由成交供应商负责安装，成交供应商需与采购人的安防视频监控维保单位对接，安装新梯的新摄像头，所使用的零部件须与采购人监控系统兼容且匹配。电梯需支持远程监控，配备所需的系统软件和硬件设备，实现可实时监测的功能，并预留物联网接口。
▲2.成交供应商须掌握电梯的采购需求，根据国家规范要求进行施工建设，并使本项目符合国家相关要求。
5、 技术要求
（一）技术标准
响应供应商提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准：
1、《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》GB/T 7024-2025
2、《电梯试验方法》 GB/T 10059-2023
3、《电梯技术条件》 GB/T 10058-2023
4、《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020
5、《电梯制造与安装安全规范 第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》GB/T 7588.2-2020
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]★6、《电梯监督检验和定期检验规则》 TSG/T7001-2023中关于“曳引与强制驱动电梯”的规定（响应供应商须提供承诺函，承诺函格式自拟，并加盖响应供应商公章）
7、《住宅电梯的配置和选择》 JG/T5010-1992
8、《电梯安装验收规范》  GB/T10060-2023
★9、《电梯工程施工质量验收规范》 GB 50310-2002（响应供应商须提供承诺函，承诺函格式自拟，并加盖响应供应商公章）
10、《电梯操作装置、信号及附件》 GB/T 30560-2014
11、《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸　第1部分：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯》 GB/T 7025.1-2023
★12、《电梯用钢丝绳》 GB 8903-2024（响应供应商须提供承诺函，承诺函格式自拟，并加盖响应供应商公章）
13、《电梯曳引机》 GB/T24478-2023
14、《无损检测　人员资格鉴定与认证》 GB/T 9445-2024
★15、《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016-2014（响应供应商须提供承诺函，承诺函格式自拟，并加盖响应供应商公章）
★16、《建筑防火通用规范》 GB 55037-2022（响应供应商须提供承诺函，承诺函格式自拟，并加盖响应供应商公章）
17、其他有关的国家相关规定
以上标准及规范如有更新版本，按更新后的标准执行。成交供应商采用不仅限于上述的标准（国家强制性性标准除外）时，应向采购人及时解释清楚。
（二）设备基本需要
1、所有提供设备的安装、调试、试车运作及验收通过时间需服从采购人的安排。
2、总体要求
2.1工地条件：所有项目合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当成交供应商提供设备时应考虑相应环境的条件，但不仅限于适应性要求：所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应采购人当地的环境条件。
2.2设备的防护、包装及运输
（1）设备的防护及油漆
设备内、外表面应洁净。成交供应商在供货时须提供设备的具体防护措施供采购人认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落。
（2）所有设备应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。
（3）对油漆且易磨损的零件应涂上高熔点或脂肪酸或其他保护功能的油脂以得到保护，并得到妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输人搬运途中异物进入。电动机、控制中心、排气装置和机组的控制器等均应加保护罩。
（4）随机的零部件、备品备件等散件应采用木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。
（5）设备的包装费已包括在磋商报价总价中，这些包装材料应属于采购人所有。
（6）在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件、备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文对照。如为中、英文对照，以中文为准。
（7）成交供应商应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、安装调试、装潢的安全。
（8）随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。
（三）电梯安装质量保证要求：
1.质量标准：符合广东省、广州地区电梯制作、安装、验收等方面的地方规定和国家标准的要求。
2.完成整个电梯的安装、测试和试运转。安装所有随行电缆、井道灯、底坑灯、防水开关及防水检修插座。电梯轨道安装必须平直、稳固,电梯运行时无振动、摇晃。
3.机房各种标识必须齐全, 以满足政府管理部门的验收要求。
4.所有电梯机房到消防控制中心的电梯运行状态信号电缆及消防控制中心内电梯运行状态显示装置、电缆型号及两端接线由成交供应商提供，相关费用已包含在磋商报价中，采购人不再另行支付。
5.新电梯的安装费用应包括曳引机安装钢梁、搭架、二次搬运、吊装、井道照明、底坑爬梯、安装调试费、2年年检费、电梯工程验收费等安装相关全部费用，此部分费用已包含在磋商报价中，采购人不再另行支付。
6.新电梯安装完成至拿到准运证并移交采购人期间，即电梯安装之日起至整个项目移交采购人使用前的成品保管、保护由成交供应商负责，成交供应商承担电梯的保管和维修责任，并负责培训本项目所属项目总包单位指定操作人员，保证施工现场能可靠地使用电梯。
7.负责通过验收，取得验收合格证书和安全许可证书以及特种设备相关证书。
8.成交供应商应提供新电梯设备所带专用工具清单，并标明其种类、用途和生产厂。
9.新电梯安装工程质量保修期为电梯验收合格之日起整体质保24个月。
10.凡在质量保修期内非人为原因损坏的质量原因，更换五大部件，应继续延长12个月的质量保修期。
11.成交供应商要制定质量保修期内电梯安装工程保修服务方案，明确具体维修责任人，维修人员须持有政府管理部门颁发的安装维修证书，更换维修责任人，须经采购人同意。保修服务方案包括：
（1）日常保养：成交供应商应定期派出定岗专业人员对全部新电梯进行检查、调整、润滑和清理，保证每台电梯工作正常，在最初三个月内，每星期至少一次，在三个月以后每半个月至少一次。使用的润滑油由成交供应商负责。
（2）排除故障及修理：及时排除故障，进行必要的修理，无偿更换非人为损坏或不能正常工作的机件，这类服务必须每周七天，每天24小时内随时提供。
（3）定期检查：成交供应商应每三个月对每台新电梯的工作情况作一次全面检查统计，内容至少应包括故障次数、类型、处理方法及效果、润滑情况及安全装置状态等，并提交检查表。有义务向市主管部门申报一年一度的电梯安全检验，作好年检前的一切准备工作，并保证取得使用合格证。维保期内的检验费用由成交供应商承担。
（四）报价一览表
	

	梯号
	品牌
	电梯型号
	层/站/门
	台数
	价格（元）

	31#
	
	
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]9/9/9
	1
	

	32#
	
	
	5/2/2
	1
	

	报价总价（元）
	                 元（大写：               ）


注：响应供应商应根据采购清单，结合现场、市场、企业自身情况自行测算进行报价，但不得低于本企业成本，市场风险自担。
（五）主要技术规格参数

直梯技术规格(31#梯)
	电梯编号
	院内编号31#

	台数
	1

	载重量(kg)
	825

	速度(m/min)
	90

	层/站/门
	825

	服务楼层
	主1副2.3.4.5.6.7.8.9

	基站
	1

	驱动方式
	微机控制交流变频调压调速

	电源
	动力电源：AC3相 380V 50Hz 照明电源： AC 220V 50 Hz

	控制方式
	单控

	制作标准
	Q/RLDT 1—2020《电梯产品标准》（优于GB 7588—2003+XG1—2015《电梯制造与安装安全规范》）

	井道尺寸(宽×深)(mm)
	2000×1800

	机房尺寸(宽×深×高)(mm)
	2000×1800×2500

	井道总高(m)
	33.05

	提升高度(m)
	26.9

	顶层净高(mm)
	4500

	底坑净深(mm)
	[bookmark: OLE_LINK7]1650

	轿内尺寸(宽×深)(mm)
	1300×1250

	轿厢天花
	LM-220_ SUS310发纹不锈钢、舒适、易检修型天花

	轿厢高度(mm)
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]天花高度_2600                        

	轿厢前壁
	2.0mm厚SUS304发纹不锈钢            

	门灯横梁
	≥1.5mm厚SUS304发纹不锈钢

	轿厢侧壁
	≥1.5mm厚SUS304发纹不锈钢

	轿厢后壁
	≥1.5mm厚SUS304发纹不锈钢          

	轿门
	镜面不锈钢

	轿门数量
	2个（对开门，1楼开南侧门，其余楼层开北侧门）

	轿厢地面
	花纹不锈钢+地板胶    地板胶不耐磨

	扶手
	发纹不锈钢（款式可选）

	空调
	1.5匹空调（含空调电缆）

	轿围
	两侧LED嵌灯

	轿厢不锈钢材质牌号
	SUS304

	轿壁(含轿门)材质厚度
	不锈钢板材厚1.5mm

	开门方向
	中分门

	开门尺寸(宽×高)(mm)
	800×2100

	轿厢操纵箱
	GOPR-840(一体化操纵箱)_发纹不锈钢       是否考虑加残疾人操纵箱？

	操纵箱按钮
	WL-MWB

	轿厢位置指层
	10.4寸多媒体液晶横屏炫黑_设置于主操纵箱;

	门套
	所有层_小门套_发纹不锈钢_SUS304

	层（厅）门
	所有层_发纹不锈钢_SUS304

	厅外召唤箱、楼层显示
	所有层_VIB-820_单色液晶_发纹不锈钢

	外呼按钮、厅外召唤灯
	[bookmark: OLE_LINK12]所有层_WL-MWB，带盲文
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	电梯编号
	院内编号31#

	






标准功能
	起动补偿功能
	开门异常自动选层功能
	同步电机磁极码测试功能

	
	轿内误指令取消功能
	开门时间自动调整功能
	轿顶检修操作功能

	
	停电应急照明功能
	门过载保护功能
	开关门时间超常保护功能

	
	目的层按钮闪亮功能
	警铃报警功能
	停车在非门区报警功能

	
	待机定期自检功能
	轿内照明自动控制功能
	抗电磁干扰功能

	
	抱闸动作双安全检测功能
	层高自测定功能
	电梯服务支援系统

	
	位置异常自动校正功能
	电动机空转保护功能
	故障自动检测功能

	
	底坑对讲机通讯功能
	超速电气保护功能
	故障低速自救运行功能

	
	超载报警功能
	门停止运行功能
	机房调试操作功能

	
	轿内慢速运行功能
	故障自动存储功能
	运行次数显示功能

	
	无效内指令自动消除功能
	轿内通风自动控制功能
	集选控制:全集选控制运行功能

	
	泊梯功能:1层
	电动机过载保护功能
	开门时间自动控制功能

	
	消防迫降功能:1层
	满载直驶运行功能
	超速机械保护功能

	
	轿内超载指示功能
	对讲机通讯功能
	超载保护功能

	
	反向内指令自动消除功能
	
	

	选配功能
	消防员专用功能 1层
	并联控制功能
	五方通话功能

	
	微动平层功能
	数字接口(预留视频电缆)
	无障碍功能

	智慧楼宇
	智能播报系统
	
	

	门保护装置
	智能光幕保护功能、安全触板功能

	
功能说明
	取消无呼自返基站功能。
电梯服务支援系统：保修期及买方或用户与卖方或其分支机构签订有偿保养协议时，卖方免费提供服务（为确保电梯服务支援系统功能的正常使用，用户需保证电梯安装场所的GPRS信号良好）。
保修期满买方或用户未与卖方或其分支机构签订有偿保养协议时，卖方有权终止服务并拆除装置(不影响电梯使用）。

	对讲系统
	五方通话（线路拉至消控中心）

	视频电缆
	视频监控接入医院系统（线路拉至消控中心）

	所有层无水泥牛腿，改由钢牛腿安装。

	井道壁结构是：混钢结构，井道壁厚是：200mm;

	钢牛腿提供
	所有层_卖方提供(10mm≤地面装饰厚度≤60mm)

	安全门提供
	卖方提供

	轿门门锁
	有

	[bookmark: _Hlk240272513]主机控制系统登录密码
	须提供


























直梯技术规格(32#梯) 

	电梯编号
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]院内编号32#

	台数
	1

	载重量(kg)
	825

	速度(m/min)
	90

	层/站/门
	825

	服务楼层
	主1副2.3.4.5.6.7.8.9

	基站
	1

	驱动方式
	微机控制交流变频调压调速

	电源
	动力电源：AC3相 380V 50Hz 照明电源： AC 220V 50 Hz

	控制方式
	单控

	制作标准
	Q/RLDT 1—2020《电梯产品标准》（优于GB 7588—2003+XG1—2015《电梯制造与安装安全规范》）

	井道尺寸(宽×深)(mm)
	2000×1800

	机房尺寸(宽×深×高)(mm)
	2000×1800×2500

	井道总高(m)
	33.05

	提升高度(m)
	26.9

	顶层净高(mm)
	4500

	底坑净深(mm)
	1650

	轿内尺寸(宽×深)(mm)
	1300×1250

	轿厢天花
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]LM-220_ SUS310发纹不锈钢、舒适、易检修型天花

	轿厢高度(mm)
	天花高度_2600                                 

	轿厢前壁
	2.0mm厚SUS304发纹不锈钢                    

	门灯横梁
	≥1.5mm厚SUS304发纹不锈钢

	轿厢侧壁
	≥1.5mm厚SUS304发纹不锈钢

	轿厢后壁
	≥1.5mm厚SUS304发纹不锈钢                    

	轿门
	镜面不锈钢

	轿门数量
	1个

	轿厢地面
	大理石地板（颜色款式可选）

	[bookmark: _Hlk240276386]扶手
	发纹不锈钢（款式可选）

	空调
	1.5匹空调（含空调电缆）

	轿围
	两侧LED嵌灯

	轿厢不锈钢材质牌号
	SUS304

	轿壁(含轿门)材质厚度
	不锈钢板材厚1.5mm

	开门方向
	中分门

	开门尺寸(宽×高)(mm)
	800×2100

	轿厢操纵箱
	GOPR-840(一体化操纵箱)_发纹不锈钢

	操纵箱按钮
	WL-MWB                                      

	轿厢位置指层
	10.4寸多媒体液晶横屏炫黑_设置于主操纵箱;

	门套
	所有层_小门套_发纹不锈钢_SUS304

	层（厅）门
	所有层_发纹不锈钢_SUS304

	轿厢到站电子谐音器
	标配

	中英文语音报站装置
	标配

	厅外召唤箱、楼层显示
	所有层_VIB-820_单色液晶_发纹不锈钢

	外呼按钮、厅外召唤灯
	所有层_WL-MWB，带盲文
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	电梯编号
	院内编号32#

	






标准功能
	起动补偿功能
	开门异常自动选层功能
	同步电机磁极码测试功能

	
	轿内误指令取消功能
	开门时间自动调整功能
	轿顶检修操作功能

	
	停电应急照明功能
	门过载保护功能
	开关门时间超常保护功能

	
	目的层按钮闪亮功能
	警铃报警功能
	停车在非门区报警功能

	
	待机定期自检功能
	轿内照明自动控制功能
	抗电磁干扰功能

	
	抱闸动作双安全检测功能
	层高自测定功能
	电梯服务支援系统

	
	位置异常自动校正功能
	电动机空转保护功能
	故障自动检测功能

	
	底坑对讲机通讯功能
	超速电气保护功能
	故障低速自救运行功能

	
	超载报警功能
	门停止运行功能
	机房调试操作功能

	
	轿内慢速运行功能
	故障自动存储功能
	运行次数显示功能

	
	无效内指令自动消除功能
	轿内通风自动控制功能
	集选控制:全集选控制运行功能

	
	泊梯功能:1层
	电动机过载保护功能
	开门时间自动控制功能

	
	消防迫降功能:1层
	满载直驶运行功能
	超速机械保护功能

	
	轿内超载指示功能
	对讲机通讯功能
	超载保护功能

	
	反向内指令自动消除功能
	
	

	选配功能
	消防员专用功能 1层
	并联控制功能
	五方通话功能

	
	微动平层功能
	数字接口(预留视频电缆)
	无障碍功能

	智慧楼宇
	智能播报系统
	
	

	门保护装置
	智能光幕保护功能、安全触板功能

	
功能说明
	取消无呼自返基站功能。
电梯服务支援系统：保修期及买方或用户与卖方或其分支机构签订有偿保养协议时，卖方免费提供服务（为确保电梯服务支援系统功能的正常使用，用户需保证电梯安装场所的GPRS信号良好）。
保修期满买方或用户未与卖方或其分支机构签订有偿保养协议时，卖方有权终止服务并拆除装置(不影响电梯使用）。

	[bookmark: _Hlk240295291]对讲系统
	五方通话（线路拉至消控中心）

	视频电缆
	视频监控接入医院系统（线路拉至消控中心）

	所有层无水泥牛腿，改由钢牛腿安装。

	井道壁结构是：混钢结构，井道壁厚是：200mm;

	钢牛腿提供
	所有层_卖方提供(10mm≤地面装饰厚度≤60mm)

	安全门提供
	卖方提供

	轿门门锁
	有

	主机控制系统登录密码
	须提供


电梯建筑施工图见附件。

（六）场地
成交供应商须根据合同工期要求合理安排设备及安装配件到货时间，采购人院内仅能提供面积较少的室外物存放场地。电梯验收交付使用前，由成交供应商保证货物的安全。成交供应商应自行妥善保管货物，由于保管不当造成的货物毁损、灭失责任及其相关修理和更换费用，由成交供应商承担。
（七）保修要求
1、提供两年的质量保修期，从电梯经政府市场监督管理相关部门检验合格，取得检验合格证及使用证后移交采购人，双方签署验收报告，验收合格之日起计2年。质保期内依照国家对特种设备安全监察条例、规范、规程等要求。
2、提供与保修期相对应的2年电梯维保服务，包括但不限于电梯清洁、润滑、检查、调整、更换易损件。维保期内成交供应商对电梯进行日常的维护保养工作，包括政府市场监督管理相关部门的每年的年检费用由成交供应商承担并负责将检验合格证及使用证交给采购人，质保期内具体的服务内容和要求按项目合同、采购文件、成交供应商响应文件等约定执行。
（八）安全文明要求
1.电梯的安装过程中务必对施工区域内外的墙面、地面、天花做好保护，因成交供应商施工所造成损坏的恢复工作均由成交供应商负责并承担相应的责任。
★2.成交供应商必须在保证医院正常运作、保障医院垂直交通运输能力及不影响病人正常就诊与休息的前提下进行安装，必须做好安全文明、意外防范措施，防止发生火灾、人员摔倒、碰伤等意外事故的发生，必须严格按照国家相应的规范标准和采购人的规章制度执行，否则，成交供应商除赔偿采购人经济损失外，并承担成交供应商人员致使采购人或采购人人员、第三方财产损失或人身损害的相关责任。（提供承诺函，格式自拟，并加盖响应供应商公章）
3.成交供应商应结合本项目特点提出切实可行的服务质量、安全生产、文明施工、项目进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。
（九）设备质量要求
1.本项目的电梯必须是符合现行国家政府市场监督管理部门的相关文件的技术规定、规范和要求，；
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]2.所投的电梯应符合使用国（使用地）有关政府部门对电梯的有关规定及标准要求，必须取得政府有关部门核发的使用证、合格证；
3.轿厢安全措施要求：符合国家现行标准要求；
4.电气系统、机械系统执行标准必须符合国家标准；
5.电器联接符合国家规范要求；
6.所投电梯层门耐火要求：耐火完整性不应低于2.00h，须按GB/T 24480或GB/T 27903的要求通过电梯层门耐火试验并提供相应第三方实验室或机构出具的带CNAS或CMA标识的检测报告。
（十）电梯部件须采用优质产品，产品清单如下（响应供应商填报）
	电梯部件情况将作为评审时质量、安全的重要考虑因素。请依照以下内容列出更新电梯部件产地清单：序号
	部件名称
	部件品牌
	部件产地
	备	注

	1
	永磁同步主机
	
	
	

	2
	制动器
	
	
	

	3
	导向轮装配
	
	
	

	4
	主板
	
	
	

	5
	功率模块
	
	
	

	6
	轿顶电气系统
	
	
	

	7
	门机系统
	
	
	

	8
	轿厢及厅门
	
	
	

	9
	光幕
	
	
	

	10
	安全钳
	
	
	

	11
	限速器
	
	
	

	12
	层门门锁装置
	
	
	

	13
	缓冲器
	
	
	

	14
	曳引钢丝绳
	
	
	

	15
	限速器钢丝绳
	
	
	

	16
	控制电缆
	
	
	

	17
	补偿装置
	
	
	

	18
	对重装配
	
	
	

	19
	导靴
	
	
	

	20
	导轨
	
	
	



（十一）响应文件技术部分响应要求
1.响应文件必须按采购需求填写所投货物及配套服务的实际数据，填写符合真实情况。
2.响应供应商应根据所投产品执行的制造、检验标准（提供投产品执行的制造、检验标准证明材料），结合本项目的技术要求、实施目标和具体特点，作出合理的、可操作的技术方案。所投电梯的主要部件与电梯的品牌保持一致（主要部件包括：①曳引机、②控制柜、③门机、④安全钳、⑤限速器），并提供特种设备型式试验证书或制造商书面承诺原件。
3.响应供应商根据本项目的实施目标及进度要求，提出合理可行的组织实施及进度安排方案；服从采购人管理部门的组织、协调、指导；组织架构、人员构成科学合理，职责分工明确；安装工艺、安装保障措施、施工质量保证措施完善；进度安排紧凑，应急预案完备，可应对各种风险及突发情况；切实保障项目高质、依期、安全地完成。
4.响应供应商确保，交付使用后，接到采购人报告电梯故障后，必须在 15 分钟内到达故障现场；电梯常见小故障或更换零件，在2小时内修复正常运行；超出常见小故障或更换零件，在8小时内修复正常运行；发生不可抗力造成的故障或更换零件，在2小时内响应采购人要求，并提供详细分析支撑及材料佐证。响应供应商可以为本项目提供长期稳定的全包维修保养服务。
5.人员要求：
（1）响应供应商拟投入本项目的项目负责人及设备安装人员具有丰富的电梯安装工作经验，提供人员名单及其2022年1月1日至磋商响应截止之日前电梯安装工作经验的项目清单及用户联系方式。
（十二）其他
1.在工地的建设活动中，成交供应商有责任与本项目所属项目的监理单位、采购人指定的管理单位及其它相关供应商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。电梯制造、安装和验收规范、使用说明书、技术手册；关键部件进口的内容、国别应在采购文件中反映。
2.成交供应商须参加本项目所属项目的监理单位要求其参加的所有现场联络会，并接受监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。
3.成交供应商应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。
4.在安装期间，成交供应商应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。
5.成交供应商应准备相关文件，包括有关部门认可所需的图纸。
6.由于工程进度和正式使用的不同需求，成交供应商有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，需根据采购人需要，得到采购人认可后再投入运行。
7.交货时成交供应商应提供合同产品的原产地证书和合格证。
8.成交供应商应对完成质量保修期后的正常维保工作提出维保的工作范围。
9.供应商应根据采购人需求配套优质电梯安防监控所需的电缆。
10.电梯采购及安装为交钥匙工程，所有与交钥匙工程方式完成本项目需要发生的和可能发生的一切费用均包含在投标报价中，电梯内饰部分成交后可适当调整，总价不再调整，电梯井道尺寸、基坑尺寸、机房尺寸、开门尺寸等尺寸以现场实际为准。
★11.不设置锁梯功能或向采购人交付电梯时须提供控制系统密码（投标人提供承诺函）。
6、 商务要求
1、 供货要求
1.1 交货地点：广州市天河区员村二横路26号，采购人指定地点。
1.2 工期：合同总工期40日历天。
1.3 交货期：
总工期（含供货、运输、安装及配套工程）60日历天，60日历天内须完成全部设备安装并取得市场监督管理部门的安全质量验收合格证书；
2、 验收要求
（1）电梯完成全部安装，各项电梯资料齐全。
（2）电梯符合使用国（使用地）有关政府部门对电梯的有关规定及标准要求，并取得政府有关部门核发的使用证、合格证。
（3）完成以上两点，且电梯正式投入使用15天后供应商申请验收。
 (4) 验收结果：
a. 验收合格的，双方签署《设备验收单》。
b. 验收不合格的，采购人说明具体不符合项，成交供应商应在5日内无条件完成整改并重新提请验收。
3、 售后服务
3.1成交供应商须提供24小时全天服务，需提供足够的备件以适应采购人维修需求。
3.2成交供应商须对本项目的电梯提供24个月的质保期。时间从双方签署验收报告，验收合格之日算起（费用已包含在总报价中，不另收费）。
3.3在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。
3.4质保期内成交供应商须自行付费、负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。
3.5技术培训：若采购人需要，供应商须对采购人的技术操作人员进行项目现场培训直至能安全独立操作（费用已包含在总报价中，不另收费）。
3.6 备件供应：参考供应商对各种型号的设备须配备足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品或配套产品，以满足设备正常运行的需要。
4、 付款方式
全部竣工验收通过，采购人收到成交供应商开具等额增值税发票、验收资料后30个工作日内采购人支付全部合同款。
5、 履约保证金
成交供应商与采购人签订合同后5个工作日内，按合同总价的5%向采购人提交履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。若成交供应商没有违约行为，履约保证金在验收合格后30日内由采购人以非现金形式无息退还成交供应商。
履约保证金不予退还的情形：
（1）拒绝履行合同义务的；
（2）履约验收不合格的。
6、合同签订
合同模板以省政采网平台签订的合同为准

