2台消防电梯采购需求
1、 总体要求
1、 标有“★”的条款为必须完全满足的要求，任何未响应或不满足将导致无效响应。如采购文件中有明确提供的证明资料的，则以采购文件中要求的为准；如采购文件中无明确提供的证明资料，以响应供应商提供《★实质性要求响应表》的响应为准。
2、 标有“▲”的条款和为重要要求，任何未响应或负偏离将被严重扣分。
3、 响应供应商需提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。
4、 响应供应商在响应详细内容中必须列出具体数值或明确承诺，如果响应供应商只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评审结果。
5、 响应供应商所投产品除磋商文件中明确规定要求提供彩页或相应检测报告等证明材料以外，所有技术参数描述均以响应文件为准（响应文件内厂家提供的技术参数描述与响应供应商响应技术参数描述不一致时，以厂家提供的技术参数描述为准）。响应供应商须对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。
6、 ★供应商须承诺，凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在交货时必须出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。（提供承诺函，格式自拟，并加盖响应供应商公章）
7、 节能产品的优先采购和强制采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准。如果涉及到政府强制采购节能产品的，供应商必须在响应文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。
8、 环境标志产品的优先采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品为准。响应产品涉及到环境标志产品的，供应商需在响应文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。
9、 涉及到软件产品的，必须采购和使用正版软件，项目中涉及计算机办公产品的，必须预装正版操作系统软件。
10、 响应供应商没有在响应文件中注明偏离（文字说明或在响应表注明）的参数、配置、条款视为被响应供应商完全接受。
11、 响应供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。
12、 不允许成交供应商转包、违法分包项目内容。
13、 ★本项目的磋商报价主要用于采购人需求管理环节，故只作为本项目价格评审的依据及采购人后续议价的参考依据，不作为最终合同签订的合同价。但成交供应商后续议价不得高于本项目的成交金额。（提供承诺函，格式自拟，并加盖响应供应商公章）
14、 ★成交供应商因不良行为被暂停或取消广东政府采购智慧云平台电子卖场定点供应商资格，或成交供应商的原因，无法通过广东政府采购智慧云平台电子卖场进行定点议价采购的，所造成的损失由成交供应商承担。（提供承诺函，格式自拟，并加盖响应供应商公章）
2、 承包与报价方式
（一）本项目实行货物设备采购交钥匙包干方式。
（二）按照采购需求与清单内容，要求包人工、包材料、包机械、包设备、包设计、包运输（含运保）、包安装、包调试、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包市场监督管理部门验收费（包括验收和获得《电梯准用证》及《安全检验合格证》的费用）、包保修（完成质量保修期内工作一切相关费用）、包竣工验收（含资料汇总、整理、政府申报）、质保期售后服务、包管理费、包利润、包措施（如搭棚、吊装、围闭、安全文明措施等）、包税费等；即交钥匙项目，并取得相关政府部门认可的验收合格证明文件；报价总价应考虑项目实施过程所有应预见和不可预见费用等。
★（三）本项目采购控制价为人民币98万元，其中暂列金额5万元为不可竞争报价，即2台电梯的总价应≤93万元（响应报价高于采购控制价或2台电梯的总价大于93万元的响应文件为无效响应文件）。
（四）本项目新电梯主设备采购、运输、安装及相关全部费用为总价包干，包括但不限于旧电梯拆除、管井整修、修复、相关装修装饰、相关电气线路安装、其他相关安装工程。
（五）至少2年质量保修期（含维护）的全包维修、保养、维护服务费用（包含维护更换电梯配件及人工和政府质监相关单位2年的年检费等所有电梯相关费用），其中至少1年维保服务的费用（包含电梯清洁、润滑、检查、调整、更换易损件等，及价值500元以内的配件更换维修服务），响应供应商须综合考虑在报价总价中。
3、 项目概况
	项目内容
	工期
	最高限价

	中山大学附属第六医院2部消防电梯更新（原电梯拆除、土建整修、新电梯设备采购安装及相关服务）定点议价资格商选取
	合同总工期90日历天（分三批次）
	98万元


（一）本设备采购项目为交钥匙项目，响应供应商应了解本项目成交后需要承担交钥匙所必须的现场勘察、深化设计、报建审批、拆除、管井整修、设备安装、检测、整体验收、竣工图、档案归档及相关服务工作。具体详见“采购需求”。
★（二）本项目实施过程中若涉及相关许可申报手续，由成交供应商负责完成申报，本项目所属工程的发包人配合提供相关资料。如由于相关许可申报未完成而未能开工，则本次采购结果及相应合同自动终止作废、合同自然失效。报建不成功产生前期费用由成交供应商承担。（响应供应商须提供承诺函，承诺函格式自拟，并加盖响应供应商公章）。
★（三）本设备采购项目为货物设备采购交钥匙项目，响应供应商须完成采购人住院楼5部电梯设备采购、管井土建整修、设备安装及相关服务，包括但不限于对本项目旧有电梯的拆除（拆除后移交采购人处置），现有电梯底坑、井道、机房等整修、装修装饰，新装电梯设备及随机附件的设计、制造、包装、仓储、运输(包括装卸)、保险、安装、调试、验收、验收后的移交、结算、培训、技术服务（包括设计联络）、质保期服务保障、电梯报装、报验及取得《电梯使用登记证》和《安全检验合格证》及其他相关服务。具体详见“采购需求”。（响应供应商须提供承诺函，承诺函格式自拟，并加盖响应供应商公章）。
4、 采购范围
[bookmark: _GoBack]对中山大学附属第六医院2部消防电梯（曳引式客梯额定载重量≥1600kg、额定速度≥105m/min，具体参数详见下文需求参数）提供设备采购、管井土建装修改造、设备安装及相关服务，旧电梯品牌型号为日立HGP-B1600-2S120。
（一）工作范围
1.旧电梯拆除：完成旧电梯拆除，并移交采购人处置。拆除过程须确保现住院大楼周边环境与人员安全，避免打拆、切割、吊装、搬运等拆除施工时所产生的噪声、火星、粉尘、浓烟等造成污染及安全隐患。
2.新电梯选购、安装及调试：按本项目采购需求及内容的要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、拆除旧梯、安装新机、产品保护、调试运行、市场监督管理部门验收、技术培训及售后服务等所有工作。按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本采购需求及内容的要求，无论其是否被明细列在合同文件中。
2.1提供的设备：响应供应商提供的电梯须包括但不限于以下服务：
a、提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；
b、按采购人认可的深化设计方案和材料进行加工、配置、供货；
c、负责设备运至装置地点所有环节的运输。
2.2土建工作：响应供应商需进行土建相关整修、装修装饰，在实施对土建结构有变化和装饰外观变化、做法的相关工作应在施工之前先得到采购人的许可确认。
2.3安装工作：响应供应商在响应前须自行完成现场踏勘，自行考虑所有安装所需的条件，并保证本项目的安全质量由市场监督管理部门验收合格并获得验收证书；本次电梯安装为交钥匙工程，采购人不额外支付任何费用（包括但不限于井道改造、重新开孔等）。在安装期间，采购人除提供临时堆放场所、安装电源（利用现场原有）及水源（利用现场原有），其余均由成交供应商负责（包括安装、改造费用等）。施工全过程须逐台更换，保障采购人住院楼（1号楼）日常运转需求。
（1）安装计划：合同签订后，成交供应商在采购人规定的时间内提供与采购需求相适应的总体计划，并由采购人认可。
（2）安装期：安装计划及进度由成交供应商和采购人共同协商后安排，确保按采购人要求的日期验收通过并移交采购人。
（3）安装管理
①现场安装须符合国家的相关条例，服从采购人管理及检查。
②本次设备安装作业不得转包。
③如因成交供应商原因在安装期间出现安全事故，应由成交供应商承担由此而引起的全部损失。
（4）设备的各个部件须满足防火、耐压、耐用、漏电保护的要求，易清洗及易维修，并符合国家有关规定。
（5）设备安装完成后须经市场监督管理部门验收，直至市场监督管理部门安全质量验收合格并获得验收证书。
（6）保证设备在起吊、运输过程中的安全：在安装期间，成交供应商负责安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。
（7）完工装潢：在进入完工装潢之前，所有不需要特殊装潢并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施必应得到采购人的认可。
3.测试和试运行
3.1工具、材料、仪器设备和项目实施人员：成交供应商应派有工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测设备设计、制造、运行效果等。
3.2程序和表格：成交供应商在安装结束前2周，提交测试和调试记录给采购人。
3.3测试：部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或安装期结束后进行。
3.4试运行：设备试运行应在有关部门及采购人的监督下进行。
（二）电梯监控系统安装及配置要求
▲1.需由成交供应商负责拆除与安装，成交供应商需与采购人的安防视频监控维保单位对接，提前预留安装尺寸，拆除旧梯摄像头后移交采购人处置，新梯使用新摄像头且与采购人监控系统兼容。电梯需支持远程监控，配备所需的系统软件和硬件设备，实现可实时监测的功能，并预留物联网接口。
▲2.成交供应商须掌握更新电梯的采购需求及现有旧梯旧井道情况，根据国家规范要求进行设计与施工建设，并使本项目符合国家相关要求。
（三）更换电梯相关要求：
▲1.因原有承重结构暗埋在墙中，为确保建筑物土建结构的安全及稳定，成交供应商应尽量减少对原有建筑的破坏，以及降低拆除过程中对建筑结构的影响。若成交供应商的施工方案需要拆除原承重梁或墙体重新开孔，需要提供甲级建筑设计单位出具的加盖建筑设计单位公章的评估报告原件及可行性施工方案书原件，相应费用由成交供应商自理。（响应供应商须提供承诺函，承诺函格式自拟，并加盖响应供应商公章）
▲2.机房地面孔洞应尽量按照现有位置设计而不需要重新开孔及整改。为确保建筑物土建结构的安全及稳定，尽量减少对原有土建的破坏。若成交供应商的施工方案需要在机房地面重新开孔，需要提供甲级建筑设计单位出具的加盖建筑设计单位公章的评估报告原件及可行性施工方案书原件，相应费用由成交供应商自理。（响应供应商须提供承诺函，承诺函格式自拟，并加盖响应供应商公章）
▲3.为确保现住院大楼的正常营运环境，避免拆旧装新时所产生的噪声、火星、粉尘、浓烟等污染及安全隐患，根据实际情况保留现有电梯导轨、门套、踏板等继续使用，修整旧件或部分更换新件产生的费用由成交供应商承担，采购人不再另行支付。
▲4.为保护现住院大楼电梯厅墙面装潢，现有电梯厅门套宜尽量不拆除；如果成交供应商认为确实须拆除、重新更换安装门套的，若破坏门套导致门厅墙面装饰及相关装饰损坏的，相应更新恢复与重新装饰由成交供应商自行承担、新门套等费用均由成交供应商自理，采购人不再另行支付任何费用。
5、 技术要求
（一）技术标准
响应供应商提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准：
1、《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》GB/T 7024-2025
2、《电梯试验方法》 GB/T 10059-2023
3、《电梯技术条件》 GB/T 10058-2023
4、《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T 7588.1-2020
5、《电梯制造与安装安全规范 第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》GB/T 7588.2-2020
★6、《电梯监督检验和定期检验规则》 TSG/T7001-2023中关于“曳引与强制驱动电梯”的规定（响应供应商须提供承诺函，承诺函格式自拟，并加盖响应供应商公章）
7、《住宅电梯的配置和选择》 JG/T5010-1992
8、《电梯安装验收规范》  GB/T10060-2023
★9、《电梯工程施工质量验收规范》 GB 50310-2002（响应供应商须提供承诺函，承诺函格式自拟，并加盖响应供应商公章）
10、《电梯操作装置、信号及附件》 GB/T 30560-2014
11、《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸　第1部分：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯》 GB/T 7025.1-2023
★12、《电梯用钢丝绳》 GB 8903-2024（响应供应商须提供承诺函，承诺函格式自拟，并加盖响应供应商公章）
13、《电梯曳引机》 GB/T24478-2023
14、《无损检测　人员资格鉴定与认证》 GB/T 9445-2024
★15、《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016-2014（响应供应商须提供承诺函，承诺函格式自拟，并加盖响应供应商公章）
★16、《建筑防火通用规范》 GB 55037-2022（响应供应商须提供承诺函，承诺函格式自拟，并加盖响应供应商公章）
17、其他有关的国家相关规定
以上标准及规范如有更新版本，按更新后的标准执行。成交供应商采用不仅限于上述的标准（国家强制性性标准除外）时，应向采购人及时解释清楚。
（二）设备基本需要
1、所有提供设备的安装、调试、试车运作及验收通过时间需服从采购人的安排。
2、总体要求
2.1工地条件：所有项目合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当成交供应商提供设备时应考虑相应环境的条件，但不仅限于以下：
（1）适应性要求：所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应采购人当地的环境条件。
2.2设备的防护、包装及运输
（1）设备的防护及油漆
设备内、外表面应洁净。成交供应商在供货时须提供设备的具体防护措施供采购人认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落。
（2）所有设备应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。
（3）对油漆且易磨损的零件应涂上高熔点或脂肪酸或其他保护功能的油脂以得到保护，并得到妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输人搬运途中异物进入。电动机、控制中心、排气装置和机组的控制器等均应加保护罩。
（4）随机的零部件、备品备件等散件应采用木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。
（5）设备的包装费已包括在磋商报价总价中，这些包装材料应属于采购人所有。
（6）在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件、备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文对照。如为中、英文对照，以中文为准。
（7）成交供应商应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、安装、调试、装潢的安全。
（8）随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。
（三）电梯安装质量保证要求：
1.质量标准：符合广东省、广州地区电梯制作、安装、验收等方面的地方规定和国家标准的要求。
2.完成整个电梯的安装、测试和试运转。安装所有随行电缆、井道灯、底坑灯、防水开关及防水检修插座。电梯轨道安装必须平直、稳固,电梯运行时无振动、摇晃。
3.机房各种标识必须齐全, 以满足政府管理部门的验收要求。
4.所有电梯机房到消防控制中心的电梯运行状态信号电缆及消防控制中心内电梯运行状态显示装置、电缆型号及两端接线由成交供应商提供，相关费用已包含在磋商报价中，采购人不再另行支付。
5.新电梯的安装费用应包括曳引机安装钢梁、搭架、二次搬运、吊装、井道照明、底坑爬梯、安装调试费、2年年检费、电梯工程验收费等安装相关全部费用，此部分费用已包含在磋商报价中，采购人不再另行支付。
6.新电梯安装完成至拿到准运证并移交采购人期间，即电梯安装之日起至整个项目移交采购人使用前的成品保管、保护由成交供应商负责，成交供应商承担电梯的保管和维修责任，并负责培训本项目所属项目总包单位指定操作人员，保证施工现场能可靠地使用电梯。
7.负责通过验收，取得验收合格证书和安全许可证书以及特种设备相关证书。
8.成交供应商应提供新电梯设备所带专用工具清单，并标明其种类、用途和生产厂。
9.新电梯安装工程质量保修期为电梯验收合格之日起整体质保24个月。
10.凡在质量保修期内非人为原因损坏而作了更换处理的零部件，应继续延长12个月的质量保修期。
11.成交供应商要制定质量保修期内电梯安装工程保修服务方案，明确具体维修责任人，维修人员须持有政府管理部门颁发的安装维修证书，更换维修责任人，须经采购人同意。保修服务方案包括：
（1）日常保养：成交供应商应定期派出定岗专业人员对全部新电梯进行检查、调整、润滑和清理，保证每台电梯工作正常，在最初三个月内，每星期至少一次，在三个月以后每二个星期至少一次。使用的润滑油由成交供应商负责。
（2）排除故障及修理：及时排除故障，进行必要的修理，无偿更换非人为损坏或不能正常工作的机件，这类服务必须每周七天，每天24小时内随时提供。
（3）定期检查：成交供应商应每三个月对每台新电梯的工作情况作一次全面检查统计，内容至少应包括故障次数、类型、处理方法及效果、润滑情况及安全装置状态等，并提交检查表。有义务向市主管部门申报一年一度的电梯安全检验，作好年检前的一切准备工作，并保证取得使用合格证。维保期内的检验费用由成交供应商承担。
（四）采购清单一览表
	
	报价一览表

	梯号
	品牌
	电梯型号
	层/站/门
	台数
	设备单价a（元）
	安装单价b（元）
	单台配套工程c报价（元）
	单台总价=a+b+c（元）

	16#、19#
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	暂列金额
	
	
	
	
	
	
	
	50000

	报价总价（元）
	                元(注：报价总价=16#梯+19#梯+暂列金额）

	说明：
	1、磋商报价工程量须包含：五方通话功能、运输费、二年质保、吊装、安装、高度、验收、旧电梯拆除、机房孔打凿、机房水泥墩捣制、底坑水泥墩捣制、层门门套拆除修复更新或保护利用、地面保护、垃圾清理、监控外延电器管线、机房配套场地建设（土建、装修、电气、消防）、含税（设备（  %），安装及配套工程（  %））。【（1）其中暂列金额5万元为不可竞争报价，即2台电梯的总价应≤93万元。（2）响应供应商需填写“税率（设备（  %），安装及配套工程（  %）”】

	
	2、保留门套、踏板、井道导轨。

	
	3、磋商报价须包含采购需求的一切内容。

	
	4、以上磋商报价中设备价格须包含产品增值税及商业税，安装价格须包含电梯安装人工、吊装、井道内脚手架等相关安全文明防护措施费及当地税局核定税率的增值税发票。

	
	5、以上磋商报价须包含政府主管部门对电梯办理报装、验收、运行保险等行政手续办理及相关收费。

	
	6、交货具体日期以双方合同技术细节、合同具体约定为准。


备注：提供相同品牌产品且通过初步审查的不同响应供应商参加同一合同项下投标的，按一家响应供应商计算。
（五）主要技术规格参数
消防电梯
（1）消防电梯技术规格说明表之一
	电梯编号
	16#、19#消防电梯

	台数
	2台

	载重量(kg)
	1600

	速度(m/min)
	105

	层/站/门
	29/29/29

	服务楼层
	主1F副-5F~29F（无-4/4/13/14/24F）

	基站
	1层

	驱动方式
	微机控制交流变频调压调速

	电源
	动力电源：AC3相 380V/50Hz；照明电源：AC 220V/50Hz

	控制方式
	单控

	井道尺寸(宽×深)(mm)
	2300×3000

	机房尺寸(mm)
	4800×5100×2500

	井道总高(m)
	118

	提升高度(m)
	111.4

	顶层净高(mm)
	6600

	底坑净深(mm)
	1440

	轿内尺寸(宽×深)(mm)
	1500×2300

	轿厢天花
	舒适、易检修型天花、发纹不锈钢
（成交供应商须承诺项目实施时可提供多款方案供采购人选择，提供承诺函，格式自拟）

	轿厢高度(mm)
	天花高度_2600

	轿厢前壁
	发纹不锈钢

	门灯横梁
	发纹不锈钢

	轿厢侧壁
	发纹不锈钢

	轿厢后壁
	发纹不锈钢

	轿厢壁板系列
	响应供应商响应（成交供应商须承诺项目实施时可提供多款方案供采购人选择，提供承诺函，格式自拟）

	扶手
	无

	轿门
	发纹不锈钢

	轿厢地面
	大理石或地板胶（成交供应商须承诺项目实施时可提供多款方案供采购人选择，提供承诺函，格式自拟）

	轿厢不锈钢材质牌号
	304

	轿厢（含轿门）材质厚度
	不锈钢板材厚不小于1.5mm

	开门方向
	单侧开门

	开门尺寸(宽×高)(mm)
	1200×2100

	轿厢操纵箱
	一休化操纵箱_发纹不锈钢（成交供应商须承诺项目实施时可提供多款方案供采购人选择，提供承诺函，格式自拟）

	操纵箱按钮
	采用不锈钢材质，带盲文，成交供应商须承诺项目实施时可提供多款方案供采购人选择，提供承诺函，格式自拟

	轿厢位置指层
	彩色液晶_设置于主操纵箱（成交供应商须承诺项目实施时可提供多款方案供采购人选择，提供承诺函，格式自拟）

	残疾人操纵箱
	残疾人操纵箱_发纹不锈钢（成交供应商须承诺项目实施时可提供多款方案供采购人选择，提供承诺函，格式自拟）

	残疾人操纵箱按钮
	带盲文（成交供应商须承诺项目实施时可提供多款方案供采购人选择，提供承诺函，格式自拟）

	门套
	所有层_小门套_保留小门套

	层（厅）门
	所有层_发纹不锈钢_304_板材厚不小于1.5mm

	耐火层门
	满足《电梯层门耐火试验 完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T 27903-2011的完整性+隔热性（120min）要求

	厅外召唤箱
	所有层_单色液晶_发纹不锈钢（成交供应商须承诺项目实施时可提供多款方案供采购人选择，提供承诺函，格式自拟）

	外召按钮
	所有层_带盲文_成交供应商须承诺项目实施时可提供多款方案供采购人选择，提供承诺函，格式自拟

	电梯轿顶轴流风机
	2个

	消毒设施
	须配备消毒灯或满足消毒功能需求的设施



（2）5#消防电梯技术规格说明表之二
	电梯编号
	16#、19#消防电梯

	标准功能
	运行次数显示功能
	开关门时间超常保护功能
	无效指令自动消除功能

	
	门过载保护功能
	轿内照明自动控制功能
	机房调试操作功能

	
	故障低速自救运行功能
	位置异常自动校正功能
	同步电机磁极码测试功能

	
	目的层按钮闪亮功能
	待机定期自检功能
	超载保护功能

	
	停电应急照明功能
	对讲机通讯功能
	轿内误指令取消功能

	
	抗电磁干扰功能
	电梯服务支援系统
	反向内指令自动消除功能

	
	开门异常自动选层功能
	起动补偿功能
	轿顶检修操作功能

	
	底坑对讲机通讯功能
	电动机过载保护功能
	开门时间自动控制功能

	
	超载报警功能
	警铃报警功能
	停车在非门区报警功能

	
	抱闸动作双安全检测功能
	门停止运行功能
	轿内超载指示功能

	
	满载直驶运行功能
	轿内空调通风自动控制功能
	故障自动检测功能

	
	集选控制：全集选控制运行功能
	无呼自返基站功能：1层
	层高自测定功能

	
	超速机械保护功能
	超速电气保护功能
	轿内慢速运行功能

	
	消防迫降功能：1层
	泊梯功能：1层
	电动机空转保护功能

	
	开门时间自动调整功能
	故障自动存储功能
	延长开门时间功能

	选配功能（成交供应商须承诺项目实施时根据现场实际与需求配置，且可全部配置，提供承诺函，格式自拟）
	全智能紫外线杀菌功能
	数字接口（预留视频电缆）
	停电自动平层功能

	
	五方通话功能
	消防员专用功能 1层
	微动平层功能

	
	预留音频电缆功能
	
	

	智慧楼宇
	轿厢遗留物AI检测功能
	门区遮挡物AI检测功能
	乘客跨线自动召梯

	
	AI检测满载直驶运行功能
	倚靠轿门AI检测功能
	轿厢摄像头：数字摄像头

	
	智能播报系统
	AI门控功能
	AI拥堵检测疏散功能

	
	幼童单独乘梯AI检测功能
	自动取消召梯登记
	预留机器人接口功能

	
	云监视控制中枢：云监视
	AI门卫功能
	轮椅自动召唤

	厅外摄像头配置负责
	成交供应商负责

	厅外摄像头配置数量（群组共网）
	1

	厅外摄像头配置层站
	1

	门保护装置
	光幕+安全触板保护功能

	功能说明
	电梯服务支援系统：在电梯维保服务期间，成交供应商需提供电梯服务支援系统服务（为确保电梯服务支援系统功能的正常使用，采购人需保证电梯安装场所的GPRS信号良好），所产生的费用由成交供应商承担，采购人不再另行支付。

	
	

	
	

	对讲系统
	机房（或控制柜）至监控中心的布线：线材、线管及敷设工程由成交供应商负责。

	音频电费
	

	视频电缆
	

	轿厢摄像头
	

	IC卡功能
	轿内乘梯刷IC卡功能（1楼除外）

	
	

	所有层由成交供应商设置水泥牛腿。

	井道壁结构：混凝土墙；井道壁厚：≥200mm；以现场实际为准

	混凝土墙的抗压强度C25或以上，由成交供应商配发拉爆螺栓井道四壁（包括各层统腰圈梁）垂直，井道垂直度偏差为0～+30 mm

	底坑以下为实地。

	机房通道门提供
	由中成交供应商负责，并按最新消防、防火相关规范要求完善。

	消防开关位置
	壁挂式消防开关（与召唤箱同侧）；成交供应商须承诺项目实施时可提供多款方案供采购人选择，提供承诺函，格式自拟。

	机房及井道的墙壁、地板和屋顶应能大量吸收电梯运行时产生的噪音。
凡受条件限制需要紧邻布置时，由成交供应商负责采取隔声、减振措施。

	轿门门锁
	须配备。

	直梯配置
	应供应商响应装箱及随机包装升级：箱头包装升级，配发防雨布，及其他。



4.技术配置及功能要求内容
	
序号
	技术配置及功能要求内容
	电梯自编号与用途

	
	
	16#、19#消防电梯

	1
	新装电梯数量及要求
	数量：2台

	
	
	1）电梯须是符合现行国家政府相关部门及市场监督管理部门的相关文件的技术规定、规范和要求，电梯整体及所有部件应是全新未使用过 的，保证完全符合用户要求的技术质量、规格、性能、和配置，具有产品的检验合格证及出厂合格证；
2）电梯的主要部件须与电梯的品牌保持一致（主要部件包括：曳引机、控制柜、门机、安全钳、限速器等，并出具特种设备型式试验证书或电梯生产厂家书面承诺）。

	
	
	所投电梯符合使用国（使用地）有关政府部门对电梯的有关规定及标
准要求，须取得政府有关部门核发的使用证、合格证。

	
	
	电梯应保证在四季或过渡季机组均能正常运行。驱动主机控制柜运行
温度控制在 40℃或以下；驱动主机控制柜电器元件能在外界环境温度
40℃或以上、相对湿度在 90％或以下时保证正常工作。

	★2（提供型号说明书）
	电梯机房
	有

	3
	是否消防电梯
	是

	4
	是否配置
消防员开
关
	是

	5
	电源
	交流三相 380V：50HZ；	单相 220V：50HZ；

	★6（提供型号说明书）
	 载重量
	轿厢内铭牌标明额定载重量及人数制造厂家名称与商标（1600KG/台）

	7
	速度
	详见技术规格说明表

	8
	主机
	（曳引机）无齿轮永磁同步电机，主机运行噪音控制在≤79db。

	9
	门电机系统
	无齿轮永磁同步电机

	10
	驱动系统
	（AC-VVVF）交流变频变压微电脑调速系统

	▲11
	控制系统
	（AC-VVVF）交流变频变压微电脑调速控制系统、全数字化处理，系统
技术开放，不能加密，微电脑控制。

	
12
	电气系统机械系统
	电气系统、机械系统、电梯电气及机械安全保护系统，执行标准必须
符合中国国家政府有关部门的相关标准；电器联接符合国家规范要求、插接式。

	13
	消防梯消防功能
	（1）消防电梯立即返回基站；
（2）进入消防管制状态该梯到站不自动开门；
（3）同一消防区内的电梯应返回基站放人停梯待令。
（4）成交供应商包电梯消防迫降功能的联动信号线、调试等，并敷设联动信号控制线及相关附设材料至1号楼住院楼的消防控制室，并接入消防主机，实现电梯的消防功能、迫降功能及其有关的功能等，施工时与保卫科沟通联系消防主机成交供应商协商接入相关事宜。所需设备、元件、材料、接入主机编程等一切所需费用包含在磋商报价总价中。

	14
	提升高度
	技术规格说明表（具体以新电梯的配置要求现场实际为准）

	15
	顶层净高度(mm)
	

	16
	底坑深度(mm)
	

	17
	井道尺寸
	

	18
	机房净高(mm)
	具体以新电梯的配置要求及现场实际为准

	19
	机房设置
	井道上方（具体以新电梯的配置要求及现场实际为准）

	20
	停层站序
	详见技术规格说明表

	★21（提供型号说明书）
	轿厢大小
	详见技术规格说明表

	22
	开门方式
	

	23
	开门尺寸(mm)
	详见技术规格说明表

	24
	门保护系统
	光幕+安全触板保护

	25
	
视频监控
	(1) 敷设摄像监控系统（接入1号楼住院楼监控中心，采用网络半球摄像头，符合以下需求：镜头：1/2.7英寸CMOS；像素：≥400万；编码制式至少满足：20fps@2592*1520；焦距：2.8mm定焦；补光方式：红外；供电方式：DC12V/PoE（IEEE802.3af）；低照；≥120dB宽动态；支持区域增强；支持隐私遮盖；三码流；编码协议至少满足：H.265,超级265；基础智能；客流统计；人脸抓拍；≥IP66，摄像图像范围覆盖轿厢≥90%面积以上)；
(2)预留标准 RS485 协议（Modbus）接口采集各台电梯的状态（电梯运行状态、电梯上行状态、电梯下行状态、电梯泊梯状态、电梯检修状态、层站显示、电梯报警状态、消防操作）；
(3)电梯故障报警系统，故障报至电梯维保值班室（包含信号线、材料、敷线施工等并投入正常使用及验收合格；）
(4)消防线路敷设至1号楼住院楼消防与监控中心（摄像监控系统数据应与该监 控中心的视频监控系统共享；
(5)视频传输线路与轿厢随行电缆为一体式原厂配置线缆。

	▲26
	轿厢内控制板
	(1)轿箱内设一体化主控制板、残疾人操纵箱（嵌入式），均具备凹凸
盲人按钮，其中残疾人操纵箱为残疾人低位按钮；
(2)轿厢内设中英文语音报站；
(3)控制板功能：选层按钮；开、关门按钮；点阵式发光管指示器；超载警报；警铃、轿厢与机房及控制室之间的对讲电话，不停层转换开关（停梯，不停层转换运行方式，维修等用）；轿厢内门头上方及各层候梯厅门套门头上方设超载显示及提示信号；
(4)成交供应商包敷设、安装电梯轿厢内、机房及电梯监控值班室、底坑等五方通话对讲电话机，对讲电话线路需敷设通至1号楼住院楼的电梯值班室，接入现有五方通话系统，所需的设备、材料及一切费用包含在磋商报价内。

	27
	轿厢
	(1)轿厢内门头正上方显眼处设液晶显示器（橙字显示，尺寸不小于6寸），与各楼层候梯厅门头的 LED 显示屏内外同步显示电梯行驶情况、楼层数、上下行箭头。
(2)金属型轻触式按钮（轻触按钮显示内容透光），不锈钢面板（承诺项目实施时可提供多款方案供采购人选择，提供承诺函，格式自拟）。

	28
	安全与消防要求
	符合国家政府相关部门现行标准要求。

	▲29
	
轿厢侧壁
	轿厢内壁、轿门采用厚 1.5mm 或以上发纹 304 不锈钢板

	▲30
	轿厢门
	采用厚1.5mm或以上发纹304不锈钢板 。

	▲31
	轿厢天花
	吊顶天花（金属部件须为不锈钢或铝合金），备安全紧急救生窗
口 （承诺项目实施时可提供多款方案供采购人选择，提供承诺函，格式自拟）。

	32
	轿厢地板
	花纹不锈钢板+地板胶

	▲33
	轿厢踏板（若需更换）
	硬质铝型材或304不锈钢制作。

	▲34
	轿厢通风
	轿厢轴流式风扇通风（低噪音，至少2个）；轿厢设置独立的轴流式风扇的风口。

	35
	轿厢照明
	轿厢内配 LED 照明(亚光)，配应急照明, 安装符合控感要求的紫外消毒灯管(≥40W)(可定时开关控制)及一楼候梯厅设置轿厢内紫外线光管控制开关或满足要求的同等设施。

	36
	候梯厅
	(1)各层候梯厅电梯门套门头正上方显眼处设 LED 显示器，与轿厢内门头上方的显示器同步显示电梯的行驶情况：楼层、上下行箭头、报站钟、超载显示及提示信号等；
★(2)各层厅门均采用板厚1.5mm或以上发纹304不锈钢厅门，且耐火完整性不应低于2.00h，须按GB/T 24480-2009或GB/T 27903-2011的要求通过电梯层门耐火试验。耐火完整性响应时提供相应第三方实验室或机构出具的带CNAS或CMA标识的检测报告；
(3)厅门踏板采用硬质铝型材或304不锈钢；
(4)设置不锈钢面板（须与墙面装饰面齐平）的金属型轻触式圆形呼梯按钮（轻触按钮显示内容透橙光）；
(5)在质保期内，应采购人使用的需求，随时提供改变电梯的停层站序及开、关门时间设定（不少于五次）；
(6)成交供应商负责门套与井道之间缝隙的装修美化工作。

	37
	全集选控制运行功能
	√

	38
	超载保护停驶报警功能
	√

	39
	满员直驶功能
	√

	40
	轿厢内超载满员、检修显示功能（中文字）
	√

	41
	厅外各层直立式召
唤板连超载满员、检修显示功能（中文字）（轻触楼层箭头按钮，应显示箭头灯亮）。
	√

	42
	超速电气保护功能
	√

	43
	上行、下行超速机
械保护功能
	√

	44
	轿顶、轿内检修操
作功能
	√

	45
	机房控制屏检修操
作功能
	√

	46
	门光幕保护功能
	√

	47
	门机过载保护功能
	√

	48
	开关门速度可调整
功能 ；在质保期内， 应用户使用的需求， 随时提供改变电梯的停层站序及开、关门时间设定（不少于五次）。
	√

	49
	开门异常自动选层
功能
	√

	50
	开关门时间异常保
护功能
	√

	51
	层门指层灯检验功
能
	√

	52
	开关门受阻反转保护功能
	√

	53
	延长开门时间按钮
功能+时间可调设定
	√

	54
	消防迫降功能（返
回层：1层或避难层）、消防员操作功能（返回层：1层或避难层待令）
	√

	55
	泊梯功能（泊梯层：按用户要求）
	√

	56
	轿厢内照明、空调通风
自动控制功能
	√

	57
	电动机空转及异常
保护功能（主机）
	√

	58
	故障低速自救功能
	√

	59
	停车非门区提示功能
	√

	60
	位置异常自动校正
功能
	√

	61
	起动补偿功能
	√

	62
	微动平层功能、平
层精度≤5mm
故障自动检测及储
存功能
	√

	63
	故障自动检测及储
存功能
	√

	64
	电梯门故障运行停
止功能
	√

	65
	有/无司机操作功能及专用运行功能：（停梯，不停层转换运行方式、专用可直达所需层站、紧急运送、维修等用）
	√

	66
	轿厢操控箱内设单、双层及层层停功能切换开关
	√

	67
	轿厢内警铃报警功能
	√

	68
	恶作剧登记取消功能
	√

	69
	错误指令纠正功能
	√

	70
	停电时自动靠站开门（带免维护蓄电池） 该系统设备为电梯品牌原厂产品
	√

	71
	模糊逻辑控制系统
	√

	72
	轿厢安全措施要求： 紧急出口安全窗（ 符合国家现行标准要求、国际要求）
	√

	73
	电气系统、机械系统、电梯电气及机械安全保护系统，执行标准必须符合国家标准
	√

	★74（提供型号说明书）
	对重安全钳
	√

	75
	厅外报站钟功能
	√

	76
	在大楼电梯值班室设置电梯运行监视，联按医院监控中心
	√


注：√表示要具备功能。
（六）相关说明
1.本项目新电梯主设备采购、运输、安装及相关全部费用为总价包干制，旧电梯拆除、管井整修、修复、相关装修装饰、相关电气线路安装、其他相关安装均按实结算（结算价不高于对应部分的单台配套工程报价）。本交钥匙包括但不限于一切与本项目有关的本项目旧有电梯的拆除，原有电梯底坑、井道、机房等改造装修修整，新装电梯设备及随机附件的设计、制造、包装、仓储、运输(包括装卸)、保险、安装、调试、验收、验收后的移交、结算、培训、技术服务（包括设计联络）、质保期服务保障、电梯报装、报验及取得《电梯使用登记证》和《安全检验合格证》及其他相关服务的所有费用，以及验收合格后每年的年检费、二年的保质期以及合同及附件内所应发生的一切相关费用，保证电梯投入正常使用，错报漏报的内容，均已包含在合同总价内，成交供应商不得以任何的形式向采购人索要追加任何的费用（除法律法规和相关规定外），采购人也没有义务支付任何合同总价外的费用。
2.原电梯井道的调整，包含但不限于以下内容：
（1）旧电梯拆除后，打凿各层门局部及牛腿以符合新梯安装要求，打凿原电梯机房承重梁墩、底坑缓冲墩（视实际情况需要）。
（2）视实际情况需要，按新电梯要求设置新的机房留孔，包括承重梁孔、曳引绳孔、线槽孔等。
（3）旧电梯原有留孔封堵。
（4）新电梯安装捣制机房主机座混凝土、底坑缓冲墩，封堵门套、按钮孔等。
3.新电梯安装，包含但不限于以下内容：
（1）按新电梯的配置要求更新改造供电线路。
（2）各台电梯门口部分按现场实际重新装饰。
（3）新装门套与土建井道的填注饰整（特别是旁开门可视的井道部位）、厅门及踏板与土建电梯厅的装修恢复等。
▲4.投标电梯轿厢操纵盘设计美观、大方，操作箱需采用与前壁或侧壁一体式设计，操作箱面板即为轿壁板，而非壁挂或嵌入形式。
▲5.所投电梯产品缓冲器底座由成交供应商负责，且采用钢制底座。
（七）场地
成交供应商须根据合同工期进度要求合理安排设备及安装配件到货时间，采购人院内仅能提供面积较少的室外物存放场地。电梯验收交付使用前，由成交供应商保证货物的安全。成交供应商应自行妥善保管货物，由于保管不当造成的货物毁损、灭失责任及其相关修理和更换费用，由成交供应商承担。
（八）保修要求
1、提供两年的质量保修期，从电梯经政府市场监督管理相关部门检验合格，取得检验合格证及使用证后移交采购人，双方签署验收报告，验收合格之日起计2年。质保期内依照国家对特种设备安全监察条例、规范、规程等要求。
▲2、提供不少于1年的电梯维保服务，包括但不限于电梯清洁、润滑、检查、调整、更换易损件。维保期内成交供应商对电梯进行日常的维护保养工作，包括政府市场监督管理相关部门的每年的年检费用由成交供应商承担并负责将检验合格证及使用证交给采购人，质保期内具体的服务内容和要求按项目合同、采购文件、成交供应商响应文件等约定执行。
（九）安全文明要求
1.旧电梯拆卸后需搬运到采购人指定的地点，按要求存放，并配合采购人做好报废处置相关工作。
2.电梯的安装过程中务必对施工区域内外的墙面、地面、天花做好保护，因成交供应商施工所造成损坏的恢复工作均由成交供应商负责并承担相应的责任。
★3.成交供应商必须把影响面降到最低，在保证医院正常运作、保障医院垂直交通运输能力及不影响病人正常就诊与休息的前提下进行安装（计划2台消防电梯逐台施工，一台完成后再进下一台），必须做好安全文明、意外防范措施，防止发生火灾、人员摔倒、碰伤等意外事故的发生，必须严格按照国家相应的规范标准和采购人的规章制度执行，否则，成交供应商除赔偿采购人经济损失外，并承担成交供应商人员致使采购人或采购人人员、第三方财产损失或人身损害的相关责任。（提供承诺函，格式自拟，并加盖响应供应商公章）
4.成交供应商应结合本项目特点提出切实可行的服务质量、安全生产、文明施工、项目进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。
（十）设备质量要求
1.本项目的电梯必须是符合现行国家政府市场监督管理部门的相关文件的技术规定、规范和要求，；
2.所投的电梯应符合使用国（使用地）有关政府部门对电梯的有关规定及标准要求，必须取得政府有关部门核发的使用证、合格证；
3.轿厢安全措施要求：符合国家现行标准要求；
4.电气系统、机械系统执行标准必须符合国家标准；
5.电器联接符合国家规范要求；
6.电梯、自动扶梯必须保证在四季或过渡季机组均能正常运行。驱动主机控制柜运行温度控制在40℃以下，驱动主机控制柜电器元件能在外界环境温度 40℃或以上、相对湿度在 90％以下时保证正常工作；
7.消防梯消防功能:
（1）消防电梯立即返回基站；
（2）进入消防管制状态该梯到站不自动开门；
（3）同一消防区内的电梯应返回基站放人停梯待令。
8.层门耐火要求：耐火完整性不应低于2.00h，须按GB/T 24480或GB/T 27903的要求通过电梯层门耐火试验并提供相应第三方实验室或机构出具的带CNAS或CMA标识的检测报告。
（十一）电梯部件产地主要清单（响应供应商填报）
	电梯部件情况将作为评审时质量、安全的重要考虑因素。请依照以下内容列出更新电梯部件产地清单：序号
	部件名称
	部件品牌
	部件产地
	备	注

	1
	永磁同步主机
	
	
	

	2
	制动器
	
	
	

	3
	导向轮装配
	
	
	

	4
	主板
	
	
	

	5
	功率模块
	
	
	

	6
	轿顶电气系统
	
	
	

	7
	门机系统
	
	
	

	8
	轿厢及厅门
	
	
	

	9
	光幕
	
	
	

	10
	安全钳
	
	
	

	11
	限速器
	
	
	

	12
	层门门锁装置
	
	
	

	13
	缓冲器
	
	
	

	14
	曳引钢丝绳
	
	
	

	15
	限速器钢丝绳
	
	
	

	16
	控制电缆
	
	
	

	17
	补偿装置
	
	
	

	18
	对重装配
	
	
	

	19
	导靴
	
	
	

	…
	…
	
	
	



（十二）响应文件技术部分响应要求
1.响应文件必须按采购需求填写所投货物及配套服务的实际数据，填写符合真实情况。
2.响应供应商应根据所投产品执行的制造、检验标准（提供投产品执行的制造、检验标准证明材料），结合本项目的技术要求、实施目标和具体特点，作出合理的、可操作的技术方案。所投电梯的主要部件与电梯的品牌保持一致（主要部件包括：①曳引机、②控制柜、③门机、④安全钳、⑤限速器），并提供特种设备型式试验证书或制造商书面承诺原件。
3.响应供应商根据本项目的实施目标及进度要求，提出合理可行的组织实施及进度安排方案；服从采购人管理部门的组织、协调、指导；组织架构、人员构成科学合理，职责分工明确；安装工艺、安装保障措施、施工质量保证措施完善；进度安排紧凑，应急预案完备，可应对各种风险及突发情况；切实保障项目高质、依期、安全地完成。
4.响应供应商确保，交付使用后，接到采购人报告电梯故障后，必须在 15 分钟内到达故障现场；电梯常见小故障或更换零件，在2小时内修复正常运行；超出常见小故障或更换零件，在8小时内修复正常运行；发生不可抗力造成的故障或更换零件，在2小时内响应采购人要求，并提供详细分析支撑及材料佐证。响应供应商可以为本项目提供长期稳定的全包维修保养服务。
5.人员要求：
（1）响应供应商拟投入本项目的项目负责人及设备安装人员具有与本项目同类的电梯安装工作经验，提供人员名单及其2022年1月1日至磋商响应截止之日前电梯安装工作经验的项目清单及用户联系方式。

（十三）采购清单（详见《采购清单一览表》）：
响应供应商应依据最新清单计价规范对本项目采购范围内容自行进行投标报价。响应供应商应根据采购清单，结合现场、市场、企业自身情况自行测算进行报价，但不得低于本企业成本，市场风险自担。

（十四）其他
1.在工地的建设活动中，成交供应商有责任与本项目所属项目的监理单位、采购人指定的管理单位及其它相关供应商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。电梯制造、安装和验收规范、使用说明书、技术手册；关键部件进口的内容、国别应在采购文件中反映。
2.成交供应商须参加本项目所属项目的监理单位要求其参加的所有现场联络会，并接受监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。
3.成交供应商应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。
4.在安装期间，成交供应商应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。
5.成交供应商应准备相关文件，包括有关部门认可所需的图纸。
6.由于工程进度和正式使用的不同需求，成交供应商有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，需根据采购人需要，得到采购人认可后再投入运行。
7.交货时成交供应商应提供合同产品的原产地证书和合格证。
8.成交供应商应对完成质量保修期后的正常维保工作提出维保的工作范围。
9.供应商应根据采购人需求配套优质电梯安防监控所需的电缆。
10.电梯采购及安装为交钥匙工程，所有与交钥匙工程方式完成本项目需要发生的和可能发生的一切费用均包含在投标报价中，电梯内饰部分成交后可适当调整，总价不再调整，电梯井道尺寸、基坑尺寸、机房尺寸、开门尺寸等尺寸以现场实际为准。
★11.不设置锁梯功能或向采购人交付电梯时须提供控制系统密码（投标人提供承诺函）。






六、商务要求
1、 供货要求
1.1 交货地点：广州市天河区员村二横路26号，采购人指定地点。
1.2 工期：合同总工期40日历天。
1.3 交货期：
总工期（含供货、运输、安装及配套工程）60日历天，60日历天内须完成全部设备安装并取得市场监督管理部门的安全质量验收合格证书；
2、 验收要求
（1）电梯完成全部安装，各项电梯资料齐全。
（2）电梯符合使用国（使用地）有关政府部门对电梯的有关规定及标准要求，并取得政府有关部门核发的使用证、合格证。
（3）完成以上两点，且电梯正式投入使用15天后供应商申请验收。
 (4) 验收结果：
a. 验收合格的，双方签署《设备验收单》。
b. 验收不合格的，采购人说明具体不符合项，成交供应商应在5日内无条件完成整改并重新提请验收。
3、 售后服务
3.1成交供应商须提供24小时全天服务，需提供足够的备件以适应采购人维修需求。
3.2成交供应商须对本项目的电梯提供24个月的质保期。时间从双方签署验收报告，验收合格之日算起（费用已包含在总报价中，不另收费）。
3.3在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。
3.4质保期内成交供应商须自行付费、负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。
3.5技术培训：若采购人需要，供应商须对采购人的技术操作人员进行项目现场培训直至能安全独立操作（费用已包含在总报价中，不另收费）。
3.6 备件供应：参考供应商对各种型号的设备须配备足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品或配套产品，以满足设备正常运行的需要。
4、 付款方式
全部竣工验收通过，采购人收到成交供应商开具等额增值税发票、验收资料后30个工作日内采购人支付全部合同款。
5、 履约保证金
成交供应商与采购人签订合同后5个工作日内，按合同总价的5%向采购人提交履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。若成交供应商没有违约行为，履约保证金在验收合格后30日内由采购人以非现金形式无息退还成交供应商。
履约保证金不予退还的情形：
（1）拒绝履行合同义务的；
（2）履约验收不合格的。
6、合同签订
合同模板以省政采网平台签订的合同为准

